ВІДОМІСТЬ ПРОЕКТУ

| № п/п | Позначення | Найменування документа | Формат | Кількість аркушів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПД.09.01.ПЗ | Пояснювальна записка | А4 | 189 |
| 2 | ПД.09.02.ГЧ | Графічна частина | А4 | 22 |

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка 189 сторінок, 41 рисунок, 5 таблиць, 14 літературних джерел.

МАЛОГАБАРИТНИЙ ШВИДКІСНИЙ КОНДЕНСАТОР, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ, ОДНОКОНТУРНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, СТАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕРЕДАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ, ПЕРЕХІДНИЙ ПРОЦЕС, ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СИНТЕЗ.

Об’єктом дослідження є малогабаритний швидкісний конденсатор стадії нейтралізації азотної кислоти аміаком і газами дистиляції в апаратах ВТН, призначений для конденсації сокової пари у виробництві аміачної селітри.

Мета дипломного проекту: розробка комп’ютерної системи автоматизації малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН та виконати синтез одноконтурної системи регулювання температури конденсату на виході конденсатора у виробництві аміачної селітри.

Метод дослідження – теоретичний з використанням персонального комп’ютера, пакетів Maple, Excel, SCADA-додатку TRACE MODE.

У ході виконання дипломного проекту отримані наступні результати: технічний проект комп’ютерної системи автоматизації та математичні моделі малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН у виробництві аміачної селітри в статичному та динамічному режимі роботи та синтез одноконтурної системи регулювання температури конденсату сокової пари.

ВСТУП

Велика увага приділяється комплексній автоматизації та механізації хімічної промисловості, оскільки перебіг хіміко-технологічних процесів характеризується складністю, високою швидкістю та чутливістю до відхилень від заданих режимів, шкідливістю середовища робочої зони, вибухонебезпекою та пожежонебезпекою перероблюваних речовин.

Проблемами автоматизації хімічної промисловості є відсутність інформації про перебіг надскладних технологічних процесів у хімічній промисловості, а також труднощі при зіставленні наявних даних для проведення якісного аналізу діяльності підприємства хімічної промисловості з метою оптимізувати його роботу.

Сучасна автоматизація підприємства хімічної промисловості широко використовується для оптимізації таких важливих показників роботи хімічного підприємства, як рівень безпеки персоналу, захист навколишнього середовища та відповідність стандартам контролю якості. Впровадження автоматизації технологічних процесів у хімічній промисловості призводить до зниження собівартості продукції, а також до максимального підвищення ефективності виробництва споживчих товарів, спеціальних хімікатів, органічних (неорганічних) продуктів на підприємствах хімічної промисловості як з безперервними, так і періодичними процесами.

На основі сучасних технологій автоматизації хімічної промисловості дані про її виробництво стають основою для прийняття управлінських рішень.

Сучасні автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП) хімічної промисловості підвищують:

– здатність регулювати якість продукції підприємства хімічної промисловості відповідно до вимог технологічного регламенту;

– надійність роботи обладнання підприємства хімічної промисловості, можливість запобігання його поломкам з метою своєчасного проведення планових ремонтів на основі наданих інформаційних та програмних засобів автоматизації хімічної промисловості.

Підприємства хімічної промисловості широко використовують різні технологічні схеми, переважно такі, що використовують хімічні методи, в основі яких лежать глибокі якісні зміни, а також перетворення речовин і матеріалів, їх складу, властивостей, стану та внутрішньої структури.

Хімічні методи виробництва дозволяють використовувати широкий спектр сировини, включаючи різні відходи. Деякі підприємства хімічної промисловості, що використовують гірничодобувну хімічну сировину, здійснюють її переробку та видобуток, що значно ускладнює структуру таких підприємств та організацію виробничого процесу.

Оскільки в результаті хімічних перетворень змінюють стан речовин і цілеспрямовано отримують продукцію зі спеціально заданими властивостями, високі вимоги пред’являються до якості сировини, а також до підготовки сировинної бази. Тому правильна організація технічного контролю сировини, що використовується на підприємствах хімічної промисловості, має велике значення.

Ряд галузей хімічної промисловості характеризується значним споживанням теплової та електричної енергії, що визначає підвищені вимоги до організації якісного електропостачання підприємства для забезпечення його точного та безперебійного функціонування.

Підприємства хімічної промисловості працюють в умовах постійної присутності різних шкідливих речовин; багато технологічних процесів відбуваються при високих тисках і температурах. Це визначає підвищені вимоги до охорони праці та техніки безпеки на хімічному підприємстві. Шкідливі виробництва особливо вимагають впровадження надійних систем автоматизації хімічних процесів.

Більшість технологічних процесів хімічного виробництва безперервно протікають у межах цеху та всього підприємства в цілому. Безперервність потоку хіміко-технологічних процесів обумовлює велике значення безперебійного забезпечення хімічного виробництва сировиною та матеріалами, а також значення особливої організації роботи обслуговуючого персоналу.

Особливістю технологічного оснащення хімічних підприємств є використання закритих апаратів безперервної або періодичної дії, що ускладнює безпосередній контроль за ходом хіміко-технологічних процесів, станом технологічного обладнання, а також обліком кількості напівфабрикатів, що використовуються на різних стадіях виробництва. Це обумовлює оснащення технологічних апаратів сучасними АСУ ТП хімічної промисловості. Особливі вимоги пред’являються до систем автоматизації хімічних підприємств для забезпечення систематичного контролю справності технологічного обладнання, а також проведення своєчасних перевірок і ремонтів.

Складність, а також різноманітність хіміко-технологічних процесів та технологічного обладнання, наявність складних АСУ ТП підприємств хімічної промисловості пред’являють високі кваліфікаційні вимоги до обслуговуючого персоналу.

Сучасні та надійні системи автоматизації широко впроваджуються низкою хімічних виробництв, зокрема:

– автоматизація хімічного виробництва неорганічних речовин (АСУ ТП хімічного виробництва сірчаної кислоти, АСУ ТП хімічного виробництва суперфосфату, АСУ ТП хімічного виробництва аміаку, АСУ ТП хімічного виробництва аміачної селітри);

– автоматизація хімічного виробництва органічних речовин (АСУ ТП хімічного виробництва ацетилену, АСУ ТП хімічного виробництва бутадієну, АСУ ТП хімічного виробництва стиролу з етилбензолу);

– автоматизація хімічного виробництва полімерів та еластомерів (АСУ ТП хімічного виробництва поліетилену високого тиску, АСУ ТП хімічного виробництва поліпропілену, АСУ ТП хімічного виробництва стирол-бутадієнового латексу);

– автоматизація виробництва хімічних волокон (АСУ ТП хімічного виробництва віскозного волокна, АСУ ТП хімічного виробництва поліамідного волокна – нейлону (капрону));

– автоматизація хімічного виробництва гумових виробів (АСУ ТП хімічного виробництва автомобільних шин, АСУ ТП хімічного виробництва технічних гумових виробів);

– АСУ ТП переробки пластмас.

Метою дипломного проекту є розробка комп’ютерної системи автоматизації малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН та виконання синтезу одноконтурної системи регулювання температури конденсату на виході конденсатора у виробництві аміачної селітри.

Основними завданнями дипломного проекту є:

– аналіз сучасних принципів автоматизації технологічних процесів хімічних виробництв;

– аналіз виробництва аміачної селітри та технологічного процесу стадії нейтралізації азотної кислоти аміаком і газами дистиляції в апаратах ВТН;

– аналіз малогабаритного швидкісного конденсатора як об’єкта керування і аналіз технологічного та аналітичного контролю виробництва та управління технологічним процесом у малогабаритному швидкісному конденсаторі;

– аналіз і обґрунтування вибору засобів вимірювання та контролю технологічних параметрів малогабаритного швидкісного конденсатора (засобів вимірювання витрати, тиску, температури, проміжних перетворювачів технологічних параметрів);

– розробка функціональної схеми автоматизації управління малогабаритним швидкісним конденсатором одноконтурної системи регулювання температури конденсату на виході конденсатора;

– розробка та опис технічного проекту комп’ютерної системи автоматизації малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН у виробництві аміачної селітри в статичному та динамічному режимах роботи;

– структурно-логічний аналіз малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН;

– розробка математичних моделей малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи;

– розробка математичних моделей малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в динамічному режимі роботи;

– розрахунок математичних моделей та статичних характеристик малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи;

– розрахунок математичних моделей, передавальних функцій, перехідних процесів та частотних характеристик малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в динамічному режимі роботи;

– розробка функціональної та структурної схеми одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН, описання її роботи та вибір технічних засобів автоматизації;

– вибір передавальних функцій динамічних ланок САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари та розробка еквівалентної передавальної функції одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора;

– вибір регулятора одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора і розрахунок його налагоджувальних параметрів;

– розрахунок перехідних процесів одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора, а також частотних характеристик.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРИНЦИПІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

- 1.1. Перспективи автоматизації технологічних процесів хімічних виробництв

Хімічна галузь характеризується високими вимогами до контролю поточних значень технологічних параметрів. Це пов’язано з тим, що перебіг хімічних процесів має відбуватися в строго заданих умовах. Недотримання цих умов призводить до виникнення браку готової продукції і порушення норм техніки безпеки.

Для виконання поставленого завдання застосовуються системи автоматизації технологічних процесів, які забезпечують суворе протікання технологічних процесів в заданих режимах.

При цьому, слід зазначити що до критеріїв оптимальності відносять аддитивну згортку двох показників: суму квадратів похибки управління і витрати ресурсів на управління. Даний підхід дозволяє отримувати необхідну якість протікання технологічного процесу при мінімальних витратах на керуючі ресурси. Подібні системи автоматизації широко представлені в промисловості, в тому числі і хімічній.

Для подальшого зниження вартості готової продукції з необхідною якістю і дотриманням норм техніки безпеки, а, отже, отримання виробником додаткового прибутку, подальші впровадження систем автоматизації необхідно виконувати не для управління окремими процесами, а для всього виробництва в цілому.

Сучасний рівень автоматизації хімічних виробництв характеризується наступними особливостями:

1. Управління технологічними процесами здійснюється за допомогою автоматизованих систем управління, які забезпечують регулювання, контроль і архівацію технологічних параметрів. Необхідні завдання і уставки даних параметрів задаються диспетчерами відповідно до плану виробництва.

2. Устаткування, що застосовується на підприємствах, в більшості випадках не підтримує сучасні технології передачі даних, а значить, не може бути включено в єдину інформаційну систему підприємства. Діагностування обладнання відбувається під час ремонту та обслуговування обладнання, а не під час його безпосередньої роботи.

3. Технологічний процес супроводжується великим комплектом документації, який частково впроваджений в єдину інформаційну систему підприємства. Введення багатьох даних здійснюється оператором вручну, що може призводити до спотворення інформації, що збирається.

4. Системи управління технологічними процесами частково інтегровані в єдину інформаційну систему підприємства.

5. На більшості підприємств інформаційна система підприємства розташована на внутрішніх серверах організації, що накладає додаткові витрати на підприємства. При цьому інформаційна безпека даних забезпечується силами самого підприємства.

Таким чином, сучасний рівень автоматизації хімічних виробництв має ряд недоліків, що призводить до додаткових витрат виробництва, в тому числі аварійних ситуацій і браку продукції.

Одним з перспективних напрямків розвитку автоматизації хімічних виробництв є впровадження технології цифрового виробництва.

Цифрове виробництво – це концепція «наскрізного» моделювання продукції, що включає моделювання властивостей продукції на всіх стадіях виробництва і технологічних процесів підготовки, і випуску готової продукції. В даний час подібні технології ефективно впроваджують в машинобудівну галузь і харчову промисловість. Тому можливе застосування цифрового виробництва і в хімічній промисловості.

В рамках технології цифрового виробництва для зниження витрат виробництва, забезпечення якості готової продукції і в цілому конкурентоспроможності підприємств хімічної галузі пропонується автоматизацію виробництва будувати на таких принципах:

1. Єдина інформаційна система підприємства будується на принципах «наскрізного» моделювання виробництва і простежуваності продукції на всьому життєвому циклі. «Наскрізне» моделювання можна реалізувати, наприклад, за допомогою відкритої хмарної платформи MindSphere компанії «Сіменс», яка дозволяє зв’язати технологічне обладнання і фізичну інфраструктуру підприємства з цифровою хмарою. MindSphere наділена функціями аналізу даних, засобами для розробників, додатками і сервісами. При цьому сервіс постійно розвивається за рахунок використання додатків, створених користувачами. Підключення до сервісу здійснюється через спеціальні шлюзи, які використовують відкриті стандарти, наприклад, OPC UA.

2. Оснащення технологічного обладнання системою збору даних або заміна обладнання на нове з вбудованою підтримкою системи збору даних. Підсумком даної роботи є створення єдиної автоматизованої системи збору інформації. Так як передбачається збільшення кількості датчиків, то перевага віддається бездротовим. Наприклад, для стеження за переміщенням об’єктів можна використовувати RFID-датчики.

У той же час оснащення новим обладнанням на поточний момент можливо не для всіх виробництв, так як в даний час не існує подібного обладнання і не опрацьована законодавча база розробки та застосування подібного обладнання.

3. Автоматизація документообігу. Автоматизація документообігу передбачає заміну введення даних користувачами на автоматичне введення даних з системи збору даних. Це дозволить оперативно стежити за матеріальними ресурсами на підприємстві та кількістю готової продукції. А якщо передбачити інтеграцію в інформаційну систему підприємства і замовників продукції, то можна автоматизувати функції планування обсягів виробництва.

4. Використання накопиченої бази даних і знань для прийняття рішень в процесі управління і корекції технологічного процесу в разі відхилення від вимог. У процесі виробництва продукції існує безліч факторів, які впливають як один на одного, так і на якість готової продукції. Для визначення залежностей впливу і аналізу даних факторів необхідні потужні обчислювальні засоби, що підтримують паралельні обчислення. Одним з варіантів вирішення можуть виступати системи на основі нейронних мереж.

Розглянута стратегія розвитку автоматизації може бути впроваджена на підприємствах хімічної промисловості, що дозволить знизити витрати на виготовлення продукції необхідної якості при дотриманні вимог техніки безпеки. [1]

- 1.2. Особливості та переваги систем автоматизації хімічного виробництва

Автоматизація хімічного виробництва – це комплекс різних рішень, що дозволяють автоматизувати всі роботи, необхідні для контролю хімічних процесів, що протікають і які гарантують отримання продукції високої якості. При цьому автоматизація зачіпає всі існуючі процеси – від перевірки і підготовки сировини, до виділення і отримання готового продукту.

Щоб підприємство хімічної промисловості продовжувало розвиток, необхідно прискорити багато робочих процесів. Для цього були розроблені різні системи, а саме:

– автоматизація існуючих інженерних систем (включаючи зберігання, транспортування, підготовку);

– автоматизація енергетичного обладнання;

– контроль та ведення обліку енергоресурсів (комерційного та технічного типу);

– створення систем дозування;

– розробка системи диспетчеризації.

Серед типових проектів і рішень, які необхідні сучасним підприємствам, зайнятим у сфері хімічного виробництва, є автоматизації:

– систем дозування;

– регулюючої запірної апаратури;

– установок крекінгово типу;

– агрегатних щитів керуючих станцій;

– центробіжних компресорів;

– установок осушення;

– систем підготовки сировини до обробки;

– насосних станцій;

– інформаційно-керуючих систем.

Сучасне промислове виробництво хімічної сировини та препаратів вимагає добре налагоджений технологічний процес. Адже ця галузь є ключовою не тільки для промисловості, але й інших сфер людської діяльності. Тому, використовуючи сучасну систему автоматизації, можна отримати:

1. Безперервність виробництва. Потужність будь-якої компанії забезпечує протікання всіх технологічних процесів в заздалегідь встановленому режимі. Виробництва з періодичним характером зустрічаються вкрай рідко, адже в більшості випадків для отримання певного продукту сировина повинна проходити через кілька циклів обробки (хімічного синтезу), що слідують безперервно один за одним. В результаті потрібно створити резервні способи управління, дублюючі контролери та канали зв’язку, та інше.

2. Розподіленість. Основний варіант розміщення установок – на відкритих майданчиках, адже вони займають значну площу. Типове підприємство такого типу займає площу від декількох квадратних кілометрів, до декількох десятків квадратних кілометрів. Тому необхідно провести правильне проектування систем, зробивши упор на канали зв’язку високошвидкісного типу (наприклад, задіяти оптичне волокно, що забезпечує найвищу швидкість передачі даних).

3. Незалежності від умов експлуатації. Автоматизація процесів хімічної промисловості дозволяє підприємству ефективно працювати, навіть якщо біля робочих вузлів створюються несприятливі умови (розливаються небезпечні речовини, процес вимагає високої температури та інше). Найчастіше це відбувається на підприємствах, зайнятих обробкою нафти або нафтопродуктів, виробництва смол. Звичайно, шафи з обладнанням розміщуються в підготовлених приміщеннях, з примусовою вентиляцією, однак вони можуть витримувати і більш серйозні умови, з наявністю небезпечних речовин в атмосфері і, при цьому, контролювати не тільки стабільність всіх процесів, але й активувати додаткові системи для ліквідації аварійної ситуації, що виникає.

Сучасне проектування хімічних виробництв вимагає ретельної розробки зон підвищеного ризику (вибухонебезпечних). Вони присутні практично на кожному підприємстві, і застосовувати стандартні засоби автоматизації в цих місцях заборонено – вони повинні бути виключно вибухобезпечними. Ідеальний варіант – механізми пневматичного типу. Притому з класом вибухобезпеки не нижче аналогічного класу у приміщення.

Управління над таким підприємством передбачає контроль над енергопостачанням, яке в більшості випадків є значним. І споживаються енергоносії різних типів – електроенергія, природний газ, вугілля, пар, паливо та інше. При цьому великі підприємства самі виробляють енергію використовуючи невеликі ТЕЦ, тому дуже важливо жорстко вести облік енергоносіїв.

- 1.3. Проектування АСУ ТП, розробка і впровадження автоматизованих систем

Для підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції і зростання прибутку підприємства необхідний високий рівень автоматизації систем управління технологічними процесами (АСУ ТП). Вона включає технічні та програмні ресурси, тому має на увазі мінімальне втручання людини, найчастіше для прийняття особливо важливих галузевих рішень.

Проектування АСУ ТП передбачає виконання завдань:

1. Автоматизація виробництва. На основі заданих параметрів система здійснює запуск, контроль, зупинку обладнання, аналізує і миттєво реагує на зміну умов.

2. Реєстрація, збір, фіксація інформації про роботу обладнання і виробничих процесів. Спеціальні датчики збирають, зберігають, передають відповідні дані на робоче місце оператора в режимі реального часу, а також фіксують в базах даних.

3. Розпізнавання та реакція на нестабільну роботу обладнання і його вузлів. Впровадження автоматизованих систем дозволяє реєструвати будь-які відхилення, збої, відмови в роботі пристроїв і техніки після збору потрібних даних. Реакція на подібні зміни може бути автоматичною або передаватися оператору для прийняття рішення.

4. Автоматизація технологічних процесів і виробництв у віддаленому режимі. Це можливо вручну або з робочого місця оператора.

5. Організація гнучкого доступу до управління. Опція має на увазі настроювання багаторівневого доступу до системи через персоніфіковані паролі.

6. Автоматизована система контролю та обліку електроенергії. Діяльність, спрямована на комерційний контроль обліку електроресурсів, включаючи лічильники, а також облік і зберігання даних онлайн і оффлайн.

Автоматизація технологічних процесів і виробництв – це завдання досвідченого розробника, що спеціалізується на проектуванні, розробці, впровадженні відповідних проектів.

Завдання комплексної автоматизації підприємства включають:

– проектування АСУ ТП з використанням EPLAN;

– програмування контролерів на основі Siemens, Schneider Electric із застосуванням сучасного програмного забезпечення TIA Portal, PCS7, WinCC, Step 7;

– поставку та монтаж обладнання, в тому числі виготовлення шаф управління, прокладання кабельних трас і магістралей;

– пусконалагоджувальні роботи, інтеграцію АСУ ТП в ERP і MES системи бізнесу;

– навчання співробітників для успішної роботи з автоматизованою системою;

– сервісне обслуговування, підтримку.

У плані автоматизації процесів хімічної промисловості великий інтерес представляють ERP-системи – вони побудовані на основі використання модуля і покликані контролювати основні моменти управління. В основі роботи ERP лежить принцип єдиного сховища даних і вільного його використання усередині підприємства. Звичайно, серед співробітників, що мають на те повноваження.

Висококласна продумана система автоматизації хімічної промисловості ERP дозволяє вирішувати наступні завдання:

– планувати діяльність організації;

– планувати, аналізувати і контролювати витрати;

– планувати процес ефективного виробництва;

– керувати дотриманням рецептури;

– координувати процеси створення кінцевого продукту;

– вести фінансову звітність;

– управляти збутом;

– отримувати сировину;

– проектувати;

– вести управлінський облік.

Тобто сучасні ERP-системи надають набагато ширші функції, ніж автоматизація конкретно хімічної промисловості. З тим же успіхом їх можна використовувати і в інших видах діяльності. Єдина вимога – при створенні своєї системи потрібно враховувати специфіку виробництва і роботи.

Але при можливості автоматизації хімічної промисловості лабораторні прилади все також користуються популярністю – в тій області, де «править» все ще людина. Наприклад, титрування – один з найстаріших методів аналізу. Тут не обійтися без таких приладів як тітратори. Вони можуть бути і електронними, але контроль за роботою і подальший аналіз все одно виконують дослідники.

У сучасній автоматизації роботи хімічного підприємства, перш за все, зачіпаються такі важливі показники як рівень безпеки обслуговуючого персоналу, відповідність стандартам якості, захист навколишнього середовища. Те, що відбувається впровадження автоматизації механічних процесів в хімічну промисловість, призводить до зниження вартості продукції, а також великого підвищення ефективності виробництва продукції масового споживання. Внаслідок постійної еволюції технологій автоматизації, хімічна промисловість та її виробничі дані, дають можливість для прийняття управлінських рішень.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ МАЛОГАБАРИТНОГО ШВИДКІСНОГО КОНДЕНСАТОРА СОКОВОЇ ПАРИ ПІСЛЯ АПАРАТІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВТН У ВИРОБНИЦТВІ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ

- 2.1. Аналіз виробництва аміачної селітри

Аміачна селітра – концентроване добриво універсальної дії, так як вона містить азот в аміачній і нітратній формах, і є одним з найбільш ефективних азотних добрив. Були розроблені схеми виробництва аміачної селітри зі спеціальними (кондиціонуючими) добавками, що дозволило різко покращити її фізичні властивості, головним чином зменшити злежуваність. На даний час більша частина аміачної селітри, що випускається, є незлежуваною або малозлежуваною, причому значна кількість її випускається в гранульованому виді.

Аміачна селітра – найбільш дешеве добриво. Якщо врахувати, що аміачна селітра одночасно є також одним із найбільш концентрованих видів добрив (за вмістом азоту) і вельми транспортабельна, то її можна оцінити як найбільш ефективну форму твердого азотного добрива, рекомендовану для широкого застосування у сільському господарстві.

З усіх видів добрив аміачна селітра – найбільш схильна до злежування, причому у процесі злежування вона перетворюється у монолітну масу, що важко піддається подрібненню.

Нітрат амонію (амоній азотнокислий), або аміачна (амонійна) 
селітра – хімічна сполука , сіль азотної кислоти. Вперше отримана Йоганном Глаубером у 1659 році. Являє собою білу кристалічну речовину, що містить 35 % азоту в аміачній  та в нітратній  формах. Вміст елементів у нітраті амонію у масових відсотках:  – 60 %,  – 35 %, 
 – 5 %.

Аміачна селітра використовується головним чином у якості азотного добрива під усі види сільськогосподарських культур. Вона володіє потенційною, або фізіологічною, кислотністю. Аміачну селітру використовують також у виробництві аміачно-селітренних вибухових речовин.

Температура плавлення аміачної селітри 169,6 °С, при нагріванні вище цієї температури починається поступове розкладання речовини, а за температури 210 °С відбувається повне розкладання. Температура кипіння за зниженого тиску – 235 °С. Молекулярна маса 80,04 а. о. м.

Аміачна селітра дуже добре розчиняється у воді; розчинення протікає з поглинанням тепла, що значно уповільнює процес розчинення. За підвищення температури розчинність  сильно зростає. Тому для приготування насичених розчинів нітрату амонію застосовується нагрівання, при цьому тверда речовина засипається невеликими порціями. Крім того, аміачна селітра добре розчиняється в ацетоні, піридині, метанолі, етанолі й аміаку. Зміни кристалічного стану нітрату амонію під впливом температури і тиску змінюють його фізичні властивості.

Аміачна селітра у порівнянні з іншими добривами відрізняється високою гігроскопічністю. Ефективним засобом зниження швидкості поглинання вологи аміачною селітрою є її гранулювання. Гранули мають меншу поверхню, ніж дрібнокристалічна сіль, і тому повільніше поглинають вологу. Запобігти зволоженню (і підсиханню) аміачної селітри можна також шляхом пакування її у щільну, добре герметизовану тару, наприклад, у п’ятишарові бітумовані мішки.

Негативною властивістю аміачної селітри є також її здатність злежуватися. Основні причини, що викликають злежуваність аміачної селітри:

1. Здатність аміачної селітри існувати у кількох кристалічних формах.

2. Здатність аміачної селітри кристалізуватись з її насичених розчинів при охолодженні, підсиханні тощо.

3. Зчеплення часток селітри при стисненні.

4. Гігроскопічність аміачної селітри.

Зменшення злежуваності аміачної селітри досягається шляхом її гранулювання. Гранульована аміачна селітра, навіть за несприятливих умов її зберігання, злежується менше, ніж дрібнокристалічна і луската селітра. Крім того, зменшення злежуваності аміачної селітри досягається при додаванні до неї продуктів азотнокислотного розкладання фосфатів або доломітів.

Завдяки малій сприйнятливості до ударів, тертю й іскрам нітрат амонію практично безпечний у використанні. Однак при виробництві, зберіганні, транспортуванні аміачної селітри необхідно суворо дотримуватися правил техніки безпеки, так як за певних умов нітрат амонію володіє вибуховими властивостями. Тому аміачна селітра, що використовується головним чином у якості концентрованого азотного добрива, використовується і як сировина у виробництві так званих аміачно-селітренних вибухових речовин, що мають широке застосування у гірничодобувній промисловості.

Найбільш широко в промисловості та гірничій справі застосовуються суміші аміачної селітри з різними видами вуглеводневих горючих матеріалів, іншими вибуховими речовинами, а також багатокомпонентні суміші:

– склади типу аміачна селітра/дизельне паливо (АСДП – ігданіт);

– рідка суміш аміачна селітра/гідразин (Астроліт);

– водонаповнені промислові вибухові речовини (Акванал, Акваніт й ін.);

– суміші з іншими вибуховими речовинами (Амоніт, Детоніт й ін.);

– суміш з алюмінієвою пудрою (амонал).

Існує декілька методів отримання аміачної селітри. Спочатку аміачну селітру отримували в дуже невеликих кількостях (для виробництва вибухових речовин) шляхом реакції обміну між натрієвою (чилійською) селітрою і сульфатом амонію. Однак збільшення виробництва аміачної селітри за такого способу цілком залежало від імпорту природної селітри, що завозилась з Чилі (Південна Америка).

За способом Габера з азоту та водню синтезується аміак, частина якого окислюється до азотної кислоти і реагує з аміаком, в результаті чого утворюється нітрат амонію.

Нітрофосфатний метод, також відомий як спосіб Одда, названий так на честь норвезького міста, в якому був розроблений цей процес, застосовується безпосередньо для отримання азотних і азотно-фосфорних добрив з широко доступної природної сировини.

Метод отримання аміачної селітри з аміаку коксового газу і розведеної азотної кислоти перестали застосовувати як економічно невигідний.

По мірі розвитку азотної промисловості на основі виробництва синтетичних аміаку й азотної кислоти (у великих промислових масштабах) аміачну селітру почали отримувати шляхом прямої взаємодії аміаку й азотної кислоти. На даний час аміачна селітра виробляється тільки таким 
методом. [2, 3]

Технологія виробництва аміачної селітри включає в себе нейтралізацію азотної кислоти газоподібним аміаком з використанням теплоти реакції (145 кДж/моль) для упарювання розчину селітри. При раціональному використанні тепла нейтралізації, що виділяється, можна отримати, за рахунок випаровування води, концентровані розчини і навіть плав аміачної селітри. Відповідно до цього розрізняють схеми з отриманням розчину аміачної селітри з подальшим випаровуванням його (багатостадійний процес) і з отриманням плаву (одностадійний або безупарочний процес).

Можливі наступні принципово різні схеми отримання аміачної селітри з використанням тепла нейтралізації:

– установки, що працюють за атмосферного тиску (надлишковий тиск сокової пари 0,15-0,2 ат.);

– установки з вакуум-випарником;

– установки, що працюють під тиском, з одноразовим використанням тепла сокової пари;

– установки, що працюють під тиском, з дворазовим використанням тепла сокової пари (отримання концентрованого плаву).

У промисловій практиці знайшли широке застосування, як найбільш ефективні, установки, що працюють за атмосферного тиску, з використанням тепла нейтралізації і частково установки з вакуум-випарником.

Отримання аміачної селітри за цим методом складається з наступних основних стадій:

1) отримання розчину аміачної селітри нейтралізацією азотної кислоти аміаком;

2) випарювання розчину аміачної селітри до стану плаву;

3) кристалізація солі з плаву;

4) сушка і охолоджування солі;

5) упаковка.

Процес нейтралізації здійснюють в нейтралізаторі, що дозволяє використовувати тепло реакції для часткового випарювання розчину – ВТН. Він призначений для отримання розчину аміачної селітри шляхом нейтралізації 58-60 % азотної кислоти газоподібним аміаком з використанням тепла реакції для часткового випарювання води з розчину за атмосферного тиску.

Безпека процесу нейтралізації забезпечується автоматичними блокуваннями, які припиняють подачу сировини в апарати ВТН при порушеннях співвідношення витрат азотної кислоти і газоподібного аміаку або при зростанні температури в реакційній зоні вище 180 °С; в останньому випадку у ВТН автоматично подається конденсат водяної пари.

Сучасні великотоннажні агрегати хімічних виробництв мають ряд специфічних особливостей, які слід враховувати при розробці систем автоматизації таких об’єктів:

– послідовна технологічна структура з жорсткими зв’язками між окремими стадіями процесу за відсутності проміжних ємностей;

– велика продуктивність окремих апаратів, розрахована на повну потужність агрегату;

– територіальна розосередженість робочих місць апаратників.

Велика потужність і послідовна структура агрегату задають підвищені вимоги до надійності контролю, регулювання та захисту, так як вихід з ладу окремого елемента часто призводить до повної зупинки агрегату і, як наслідок, до великих економічних втрат.

Найпотужнішими виробниками аміачної селітри в Україні є:

– ПрАТ «Рівнеазот» (м. Рівне);

– ПрАТ «Азот» (м. Черкаси);

– ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єнання «Азот» (м. Сєвєродонецьк);

– ПрАТ «Концерн Стирол» (м. Горлівка).

Випускається у вигляді круглих гранул або голчастих чи лускоподібних кристалів білого чи жовтуватого кольору, добре розчинних у воді.

Подальший аналіз виробництва аміачної селітри буде виконано за технологічним регламентом виробництва аміачної селітри на ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» (м. Сєвєродонецьк).

Виробництво селітри аміачної введено в експлуатацію в 1951 році. Проектна потужність цеху 270 тисяч тонн на рік. Досягнута потужність виробництва – 450 тисяч тонн на рік. Гранична мінімальна, економічно виправдана потужність цеху аміачної селітри при роботі двох грануляційних башт, становить щонайменше 1000 тонн на добу аміачної селітри.

Виробництво аміачної селітри складається з одного технологічного потоку. Метод виробництва: отримання розчину аміачної селітри шляхом нейтралізації азотної кислоти аміаком в апаратах ВТН (використання тепла нейтралізації) з подальшим упарюванням розчину в випарних апаратах і гранулювання плаву в грануляційних баштах.

Гігроскопічність селітри аміачної – одна з основних негативних властивостей і є однією з причин її злежуваності. Селітра аміачна сильно злежується, втрачаючи сипучість при зберіганні, а за певних умов навіть перетворюється у монолітну масу, що насилу підлягає роздрібненню.

Злежуваність селітри аміачної викликається багатьма причинами, основними з яких є:

– підвищення вологи в готовому продукті;

– неоднорідність і механічна неміцність гранул;

– зміна кристалічних модифікацій солі;

– гігроскопічність.

Для зменшення впливу гігроскопічності аміачної селітри на її злежуваність найбільш ефективним заходом є упаковка продукту в поліетиленову тару. Крім того, в цеху для зменшення злежування в селітру аміачну вводять магнезитову добавку, приготовлену у лужному середовищі з рН 7,02-8,0. Для запобігання злежуваності гранульовану аміачну селітру обробляють антизлежуваною добавкою NowoFlov 99056 (поставка фірми Holland Novochem B.V.)

Селітру аміачну випускають двох марок: А – для промисловості; 
Б – для сільського господарства.

Виробництво аміачної селітри характеризується:

– наявністю шкідливих і небезпечних речовин (аміак, азотна кислота, оксиди азоту, аміачна селітра, порошок каустичний магнезитовий, азот, антизлежувана добавка NowoFlov 99056);

– наявністю апаратів і трубопроводів, що працюють під тиском (1,2 МПа, 1,3 МПа);

– наявністю рухомих і обертових частин механізмів;

– наявністю високої температури (до 200 °С);

– застосуванням електричної енергії високої 6000 В і низької 200, 380 В напруги;

– розміщенням обладнання на висоті;

– зберіганням на складах і рампах великої кількості амселітри, упакованої в поліетиленові мішки, яка відрізняється небезпечними властивостями і здатна до загоряння (розкладення) при сильному нагріванні, потраплянні вогню або забруднення деякими домішками;

– горінням (розкладенням) аміачної селітри, яке може відбуватися без доступу повітря, за рахунок кисню, що міститься у самій амселітрі;

– отриманням у випарних апаратах ІІІ ступеня і випарних апаратах з падаючою плівкою висококонцентрованого плаву аміачної селітри, схильного до розкладання з виділенням оксидів азоту у випадку перегріву, підвищеного вмісту вільної азотної кислоти або забруднення сторонніми домішками;

– застосуванням у якості сировини аміаку, газів дистиляції, азотної кислоти, що відрізняються токсичними властивостями; крім того, аміак і гази дистиляції схильні до утворення вибухонебезпечних сумішей з повітрям. Ймовірність утворення вибухонебезпечних сумішей зростає за наявності в аміаку або газах дистиляції горючих домішок (водень, метан,  й інші);

– транспортуванням по трубопроводам гарячих розчинів (плаву) амселітри, застосуванням для обігріву пари тиском не менше 1,5 МПа (15 кгс/см2);

– наявністю значної кількості стрічкових конвеєрів для амселітри і вузлів пересипання при транспортуванні, можливості запиленості приміщень дрібнодисперсним пилом аміачної селітри;

– небезпекою потрапляння під автомобільний і залізничний транспорт;

– рівнем шуму вище норми.

Основними джерелами шуму в цеху є насоси упареного розчину амселітри, вакуум-насоси, осьові вентилятори, центробіжні вентилятори, центробіжні насоси.

Виробництво аміачної селітри (гранульованої) складається з одного технологічного потоку і має наступні стадії:

1. Нейтралізація азотної кислоти аміаком і газами дистиляції в апаратах ВТН.

2. Приготування магнезитової витяжки.

3. Донейтралізація азотної кислоти аміаком і введення магнезитової витяжки.

4. Концентрація слабких розчинів амселітри і відкачка конденсатів випарювання.

5. Упарювання розчину аміачної селітри у випарних апаратах III ступеня і гранулювання.

6. Нанесення антизлежуваної добавки.

7. Упаковка та зберігання готового продукту. [4]

Аналіз технологічного процесу малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН у виробництві аміачної селітри буде виконано за стадією нейтралізації азотної кислоти аміаком і газами дистиляції в апаратах ВТН, до якої відноситься досліджуваний апарат.

- 2.2. Опис технологічного процесу малогабаритного швидкісного конденсатора стадії нейтралізації азотної кислоти аміаком і газами дистиляції в апаратах ВТН

Розглянемо технологічний процес, який відбувається у малогабаритних швидкісних конденсаторах поз. 84/1-11. Сокова пара із загального колектора надходить на малогабаритні швидкісні конденсатори поз. 84/1-11 або загальноцехову свічку. В якості охолоджуючої рідини на малогабаритних швидкісних конденсаторах використовується вода 13-го оборотного циклу. Тиск оборотної води на вході в цех (к. 712) не менше 0,26 МПа (2,6 кгс/см2) (поз. PIAL-11), витрата (поз. FIR-31) не нормується. Температура 
(поз. TIR-10-б) оборотної води на вході в цех не більше 28 °С, на виході з цеху не більше 35 °С (поз. TIR 13). Передбачений контроль якості оборотної води на вході в цех (поз. GO-245) і на виході з цеху (поз. GO-246). Оборотна вода через 2-а фільтри поз. 82/1-3 надходить на конденсатори. Тиск оборотної води (поз. PI-51-1) на вході в фільтри не менше 0,16 МПа (1,6 кгс/см2), на виході з фільтрів (поз. PI-52-1) не менше 0,13 МПа (1,3 кгс/см2). Якщо тиск оборотної води після фільтра досягає 0,13 МПа (1,3 кгс/см2) включається в роботу резервний фільтр, а фільтр, що працював, зупиняється для чищення. Оборотна вода після малогабаритних швидкісних конденсаторів з температурою не більше 35 °С (поз. TIR-13.1-13.6) надходить в скидний колектор 13-го оборотного циклу.

Тиск сокової пари на вході в малогабаритні швидкісні конденсатори і в сокопроводі, що виходить на загальноцехову свічку, не повинен перевищувати 0,02 МПа (0,2 кгс/ см2) (поз. PI-11-1; поз. PIRSAH-41). При підвищенні тиску сокової пари понад 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) спрацьовує блокування, при підвищенні тиску сокової пари понад 0,022 МПа (0,22 кгс/см2) електрозасувка автоматично спрацює на повне відкриття і сокова пара направляється на загальноцехову свічку. Конденсат сокової пари з конденсаторів поз. 84/1-11 з температурою 80-90 °С (поз. TIR-16.1-16.6) направляється в збірник конденсату поз. 54. Схемою передбачена аналізна точка (поз. GO-122) для визначення складу конденсату сокової пари після конденсаторів поз. 84/1-11.

Відсмоктування інертів з малогабаритних швидкісних конденсаторів проводиться вакуум-насосом поз. 40/1-3. Сокова пара, що несконденціювалася, в малогабаритних швидкісних конденсаторах через сепаратор загальноцехової свічки поз. 67 скидається в атмосферу. Масова концентрація аміаку в соковій парі повинна бути не більше 180 мг/м3 (поз. GO-250). Мнемосхема комп’ютерної системи автоматизації технологічним процесом конденсації сокової пари зображена на 
рис. 2.1. [4, 5]

Рис. 2.1. Мнемосхема комп’ютерної системи автоматизації технологічним процесом конденсації сокової пари

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ МАЛОГАБАРИТНОГО ШВИДКІСНОГО КОНДЕНСАТОРА СОКОВОЇ ПАРИ ПІСЛЯ АПАРАТІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВТН У ВИРОБНИЦТВІ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ В СТАТИЧНОМУ ТА ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ

- 3.1. Аналіз малогабаритного швидкісного конденсатора як об’єкта керування

Технологічний об’єкт керування (ТОК) – це сукупність технологічного обладнання і реалізованого на ньому за відповідним регламентом технологічного процесу. Технологічні процеси хімічної промисловості характеризуються великою кількістю різних параметрів. Всі технологічні параметри, які характеризують той чи інший процес, поділяються на три групи: вхідні, режимні (вихідні) і збурюючі. До вхідних відносяться технологічні параметри, за допомогою яких можна керувати процесом. Це, як правило, витрати матеріальні (або енергетичні), які можуть суттєво впливати на ті чи інші режимні параметри (наприклад, витрати теплоносія, газу, рідини й ін.). До режимних відносяться параметри, які регулюються (наприклад, температура, тиск, рівень, концентрація та ін.). Параметри, які впливають на технологічний процес і відповідно на вихідні параметри об’єкта, але не можуть бути використані для керування, називаються збурюючими.

Сукупність значень технологічних параметрів, які забезпечують виконання поставленої задачі процесом керування, називається технологічним режимом. Технологічний процес називається нормальним, якщо він проводиться за номінальних значень параметрів, зазначених у регламенті. Всякі зміни вхідних і збурюючих параметрів спричиняють відхилення технологічного процесу від нормального.

Перш ніж починати розробку математичної моделі об’єкта керування, потрібно провести його доскональний аналіз з метою визначення зв’язків між вихідними, вхідними і збурюючими параметрами, а також вирішення принципів керування процесом.

В загальному випадку аналіз технологічного процесу як об’єкта керування передбачає подальше:

– визначення параметрів, які впливають на технологічний процес і за допомогою яких він ведеться, а також їх номінальні значення;

– можливі відхилення параметрів від номінальних значень за регламентом і під час експлуатації об’єкта;

– знаходження параметрів, які можуть бути використані як керуючі і збурюючі;

– визначення сили зв’язку між вихідними, вхідними і збурюючими параметрами;

– розробка структурно-логічної схеми об’єкта керування;

– зображення об’єкта керування у вигляді динамічної ланки або сукупності об’єктів;

– встановлення можливих внутрішніх від’ємних або позитивних зв’язків.

Аналіз об’єктів керування можна виконувати як 
експериментально-статистичними, так і математичними методами на основі функціональних зв’язків між параметрами у статичному режимі роботи об’єкта. У першому випадку залежності, які зв’язують вхідні та вихідні параметри, задають у формі розкладання за деякими заздалегідь вибраними функціями, наприклад, у вигляді полінома. В цьому разі коефіцієнти розкладання знаходять за даними експерименту. У другому 
випадку – структура моделі заздалегідь визначена рівняннями теплового та матеріального балансів, закономірностями хімічних перетворень і т. п. [6]

Об’єктом дослідження є малогабаритний швидкісний конденсатор поз. 84/1 стадії нейтралізації азотної кислоти аміаком і газами дистиляції в апаратах ВТН, призначений для конденсації сокової пари у виробництві аміачної селітри. Малогабаритні швидкісні конденсатори поз. 84/1-11 представляють собою горизонтальні кожухотрубні апарати з висококомпактним нерегулярним трубним пучком, зібраним із особливо тонкостінних труб. Поз. 84/1-10 – марка ТТАИ П-2-150/1200 (164). 
Діаметр = 150 мм. Довжина трубного пучка = 1200 мм. Поз. 84/11 – марка ТТАИ П-150/2600А. Діаметр = 150 мм. Довжина трубного пучка = 2600 мм. 
Матеріал – нержавіюча сталь 12Х18Н10Т. [4]

Теплообмінники – це апарати, в яких відбувається теплообмін між гріючим і нагріваючим середовищами. У теплообмінних апаратах можуть виконуватися різні теплові процеси: нагрівання, охолодження, випарювання, конденсація, кипіння, затвердіння, а також складні комбіновані процеси. Теплообмінні апарати залежно від призначення поділяються на підігрівачі, випарювачі, конденсатори, регенератори, парогенератори, скрубери, кип’ятильники, холодильники та інші. [6, 7, 8, 9]

Теплообмінні апарати за принципом дії поділяють на поверхневі, змішувальні та регенераторні. У поверхневих теплообмінниках два теплоносії розділяються стінкою і теплота передається від більш нагрітого теплоносія до менш нагрітого. Змішувальні теплообмінники працюють без розділюючої стінки між теплоносіями. Тому теплообмін проходить за безпосереднього стискання теплоносіїв і супроводжується масообміном. У регенеративних теплообмінниках передача теплоти проходить шляхом стискання одного теплоносія із завчасно нагрітими тілами – нерухомою або перемішуючою насадкою, яка періодично нагрівається або охолоджується другим теплоносієм.

Кожухотрубні теплообмінники відносяться до найбільш розповсюджених апаратів хімічної технології. Вони використовуються для нагрівання та охолодження матеріальних потоків, конденсації пари та інших технологічних процесів. Вони відносяться до апаратів з сильно розподіленими параметрами за довжиною, характеризуються достатньо великою інерційністю з великим часом запізнення. Кожухотрубний теплообмінник являє собою сукупність паралельно з’єднаних металевих труб (як правило), що знаходяться у кожуху. Схематично кожухотрубний теплообмінник зображено на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Кожухотрубний теплообмінник

Кожухотрубні теплообмінники поділяють на підігрівачі, кип’ятильники, охолоджувачі (холодильники), конденсатори. Зазвичай, продукт, що нагрівають (або охолоджують), подають у внутрішньотрубний простір. У міжтрубний простір подають теплоносій. В якості теплоносія може бути використано водяну пару, димовий газ, технологічні газові та рідинні потоки, що підлягають охолодженню. У випадку, якщо теплообмінник використовується як холодильник, у міжтрубний простір подають хладагент. Конденсаторами називають апарати, в яких при охолодженні продукту відбувається повна або часткова конденсація пари. Конструктивно такий апарат виконано аналогічно холодильнику. [9, 10]

Конденсатор (в теплотехніці) (лат. сondenso – ущільнюю, 
згущаю) – теплообмінний апарат, теплообмінник, в якому здійснюється процес конденсації, процес фазового переходу теплоносія з пароподібного стану в рідкий за рахунок відведення тепла більш холодним теплоносієм.

Принцип дії полягає в наступному: в конденсатор зазвичай надходять перегріті пари теплоносія, які охолоджуються до температури насичення і, конденсуючись, переходять в рідку фазу. Для конденсації пари необхідно відвести від кожної одиниці її маси теплоту, рівну питомій теплоті конденсації. Залежно від охолоджуючого середовища (теплоносія) конденсатори можуть бути розділені на наступні типи: з водяним охолодженням, з водо-повітряним (випарним) охолодженням, з повітряним охолодженням, з охолодженням киплячим холодильним агентом в конденсаторі-випарнику, з охолодженням технологічним продуктом. Вибір типу конденсатора залежить від умов застосування.

Конденсатори застосовуються на теплових і атомних електростанціях для конденсації відпрацьованої в турбінах пари. У холодильних установках конденсатори використовуються для конденсації пари хладагентів, наприклад, фреону. У хімічній технології конденсатори використовують для отримання чистих речовин (дистилятів) після перегонки або ректифікації. Принцип конденсації успішно застосовується також для поділу суміші парів різних речовин, так як їх конденсація відбувається за різних температур.

За принципом теплообміну конденсатори поділяються на змішуючі (конденсатори змішання) і поверхневі. У змішуючих конденсаторах водяна пара безпосередньо стикається з охолоджувальною водою, а в поверхневих пари робочого тіла відокремлені стінкою від охолоджуючого теплоносія. У змішуючому конденсаторі тепло- і масообмінний процес відбувається шляхом прямого змішання середовищ. Охолоджуюча вода розбризкується в просторі змішуючого конденсатора. Пар конденсується на поверхні крапель води і стікає разом з нею в піддони, звідки відкачується конденсатними насосами.

Поверхневі конденсатори поділяються за такими особливостями:

– у напрямку потоків теплоносія: прямоточні, протиточні і з поперечним потоком теплоносіїв;

– за кількістю змін напрямку руху теплоносія – на одноходові, двоходові й ін.;

– за кількістю послідовно з’єднаних корпусів – одноступінчасті, двоступінчасті й ін.;

– за конструктивним виконанням – кожухотрубні, пластинчасті й ін.

У поверхневих конденсаторах немає прямого контакту конденсату з охолоджувальною водою, тому вони застосовуються для будь-яких систем прямого і оборотного охолодження, в тому числі і з охолодженням морською водою. Схема поверхневого конденсатора зображена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Схема поверхневого конденсатора

У корпусі 1 поверхневого конденсатора встановлені трубні дошки 2, в отвори яких завальцьовані тонкостінні трубки 3. Охолоджуюча поверхня конденсатора утворюється сукупністю поверхонь трубок, які називаються «трубними пучками». Простір між трубними дошками 2 і бічними стінками конденсатора 4 являють собою водяні камери 5 і можуть бути розділені перегородками на кілька відділень. Охолоджуюча циркуляційна вода підводиться під напором через патрубок 6 до нижнього відсіку водяної камери, проходить по трубках в поворотну камеру, проходить по іншому пучку трубок і видаляється через патрубок 7. При цьому вода нагрівається приблизно на 10 °C. Такий конденсатор називається двоходовим. Можуть бути також одноходові, триходові і навіть чотирьоходові конденсатори. Одноходові конденсатори застосовуються, як правило, в суднових установках, де збільшення витрати охолоджуючої води не має практичного значення, а також в конденсаторах турбоустановок АЕС, де цього вимагають відповідні техніко-економічні міркування.

Пара входить в конденсатор через горловину 8 циліндра низького тиску турбіни, потрапляє на холодну поверхню трубок 3, конденсується, стікає вниз і накопичується в збірнику конденсату 9, звідки відкачується конденсатними насосами. Більша частина пари (понад 99 %) конденсується в так званій зоні масової конденсації, куди проникає порівняно мало повітря.

Повітря відсмоктується пароструменевим або водоструменевим ежектором через патрубок 10. Так як повітря в конденсаторі змішане з парою, то відсмоктувати доводиться пароповітряну суміш. Конденсація пари у кожухотрубному конденсаторі зображена на рис. 3.3.

Пара

Плівка конденсату

Хаотичний рух пари

Здувка

Конденсат

Вихід конденсату

Зона конденсації

Зона пасивного охолодження конденсату

Рис.3.3. Крапельна конденсація пари у кожухотрубному конденсаторі

Коефіцієнт теплопередачі в поверхневому конденсаторі залежить від парового навантаження, діаметру і чистоти трубок, швидкості води в трубках, числа ходів і інших чинників. Коефіцієнт теплопередачі різко падає при зниженні парового навантаження в зв’язку з нерівномірністю процесу поширення пари. [11]

- 3.2. Аналіз технологічного та аналітичного контролю виробництва та управління технологічним процесом у малогабаритному швидкісному конденсаторі

Автоматизація технологічного процесу – це сукупність автоматичних систем регулювання, автоматичного контролю, сигналізації та блокування, направлені на забезпечення мети керування – високоефективної роботи технологічного об’єкта. Ефективність роботи оцінюється показниками (критеріями), які характеризують функціонування об’єкта керування в цілому залежно від керуючих і збурюючих впливів. Показниками ефективності можуть бути мінімальний критерій якості перехідного процесу, мінімальні величини енергозатрат на одиницю готового продукту, мінімальна собівартість продукції, максимальний прибуток, максимальна продуктивність, максимальний вихід цільового продукту для масообмінних і хімічних процесів та інші.

Метою керування стабілізуючої системи є підтримання на постійному рівні з необхідною точністю того чи іншого технологічного параметра. Стабілізуючі АСР використовують, як правило, для автоматизації простих допоміжних процесів з огляду на ефективність основного процесу, наприклад, АСР стабілізації витрат, температури на виході, рівня рідини в апараті, тиску і концентрації речовин.

Досягти ефективності роботи технологічного об’єкта за всіма показниками одночасно за допомогою стабілізуючих АСР досить важко, а іноді неможливо через велику кількість факторів, які впливають на хід процесу. Тому весь процес поділяють на окремі ділянки, які характеризуються порівняно невеликою кількістю змінних параметрів. Звичайно ці ділянки збігаються із закінченими технологічними стадіями, для яких формуються свої задачі, що входять у загальну задачу керування процесом у цілому.

Задачі керування окремими стадіями звичайно направлені на оптимізацію технологічного параметра або критерію керування, який легко розрахувати за відомими режимними параметрами. Оптимізуючі системи керування підтримують той чи інший технологічний параметр або критерій не на попередньо заданому рівні, а на екстремальному для даної ситуації значенні при додержанні обмежуючих умов. Останні зумовлені тим, що критерій оптимальності характеризує процес лише з одного найважливішого боку (наприклад, продуктивність має бути не нижчою, а собівартість не вищою за задані регламентом).

Розробку систем автоматизації починають з вибору параметрів, які беруть участь у керуванні. До них належать контролюючі, регулюючі та сигналізуючі величини, а також параметри, змінною яких вносяться регулюючи впливи. Вибирають способи здійснення захисту та блокування, а потім конкретні автоматичні пристрої автоматичних систем. Істотне значення має мінімізація кількості параметрів керування.

Основними автоматичними пристроями, які визначають технологічний режим процесу, є регулятори. Тому спочатку доцільно відібрати параметри, які необхідно регулювати, та канали внесення регулюючих впливів і лише після цього починати вибір інших параметрів.

Вибрати параметри технологічного процесу, які необхідно регулювати і зміною яких доцільно вносити регулюючі впливи, можна, лише досконально вивчивши цей процес. При цьому визначають цільове призначення процесу, взаємозв’язок його з іншими процесами виробництва, вибирають показники ефективності та знаходять статичні і динамічні моделі технологічних об’єктів. Далі аналізують імовірність надходження на об’єкт збурюючих впливів і можливість їх усунення перш ніж вони вплинуть на регульований параметр. Особливу увагу слід звертати на стабілізацію вхідних параметрів, оскільки з їх зміною до об’єкта надходять найсильніші збурення.

Як правило, не всі збурюючі фактори вдається ліквідувати до надходження їх до об’єкта керування. Дуже важливо передбачити і, в разі появи, усунути внутрішні збурюючі фактори. Крім того, не всі вхідні координати можна стабілізувати, оскільки більшість із них визначається технологічним режимом попереднього або наступного процесу.

Вибір регулюючих і регульованих величин та каналів регулювання ґрунтується на використанні статичних і динамічних характеристик об’єкта. За статичними характеристиками можна оцінити ступінь впливу одних параметрів на інші. Динамічні характеристики сприяють вибору каналів, за якими регулюючий вплив є найефективнішим.

Як відомо, більшість апаратів хімічної технології є багатопов’язаними об’єктами з двома і більше взаємопов’язаними регульованими координатами. У таких об’єктах регулюючі впливи, направлені на усунення відхилення однієї регульованої координати, впливають на інші. У таких випадках необхідно вживати заходів для ослаблення внутрішніх зв’язків або вводити компенсуючі пристрої для усунення зовнішніх зв’язків між регуляторами.

Вибираючи контрольні параметри, необхідно керуватися тим, щоб при мінімальній їх кількості забезпечувався найповніший обсяг інформації про процес. Автоматичному контролю підлягають насамперед параметри, знати які необхідно для виконання пускових робіт, налагоджування та проведення технологічного процесу. До таких параметрів належать усі регульовані параметри, нерегульовані режимні параметри та вхідні координати, у разі зміни яких до об’єкта можуть надходити збурюючи величини.

Для оперативного керування технологічним процесом необхідно контролювати найважливіші вихідні параметри процесу. Щоб одержати дані, потрібні для розрахункових і техніко-економічних показників, необхідно контролювати кількість витраченої електроенергії, палива, тепло-, холодоносія та інших енергетичних і матеріальних витрат.

Параметри сигналізації починають вибирати після аналізу об’єкта щодо його вибухо- та пожежонебезпечності, а також токсичності й агресивності перероблюваних речовин. Сигналізації підлягають всі параметри, які можуть призвести до аварії або істотно порушити технологічний режим. До основних параметрів, які підлягають сигналізації, належать концентрації вибухонебезпечної речовини в повітрі виробничого приміщення, рівень рідини, тиск, температура в апаратах тощо.

Також сигналізації підлягають головні параметри регулювання в багатоконтурних АСР; зупинення обладнання, яке не передбачене технологічним регламентом; граничні значення параметрів, які контролюються з метою оперативного керування; граничні положення регулюючих органів тощо. Крім того, необхідно сигналізувати відхилення найвідповідальніших режимних параметрів і показника ефективності, а також припинення подачі продуктів, теплоносіїв тощо.

Якщо в ході проведення технологічного процесу виникають вибухо- та аварійно-небезпечні ситуації, то слід передбачити відповідний захист (блокування). Параметри такого захисту вибирають залежно від того, що може бути причиною аварії. Якщо причина аварії – концентрація вибухонебезпечної речовини, то вона буде параметром захисту. Якщо ця концентрація підвищується до небезпечного рівня, то пристрої захисту мають виконувати при цьому відповідні операції (припинення подачі того чи іншого потоку, вмикання лінії подачі інертного газу та інші.).

Небезпека вибуху або аварії може виникнути і в разі припинення подачі однієї з речовин у технологічній апарат, наприклад, припинення подачі холодоносія в реактор, в якому виділяється теплота реакції. При цьому пристрої захисту мають повністю відімкнути всі потоки від об’єкта. Схеми та пристрої автоматичного блокування попереджають неправильний запуск та зупинку апаратів і машин, а також виключають можливість виконання наступних операцій, якщо не виконана хоча б одна з попередніх. [7, 8]

Отже, для початку визначимо технологічні параметри малогабаритного швидкісного конденсатора поз. 84/1, які підлягають контролю, регулюванню, реєстрації, сигналізації та аналітичному контролю.

Показником ефективності теплообмінних апаратів є температура продукту на виході з теплообмінника, а мета керування – підтримувати цю температуру на заданому рівні. Малогабаритний швидкісний конденсатор має одну вихідну регульовану координату, яка підлягає 
стабілізації, – температуру  конденсату сокової пари на виході. Вхідною регулюючою координатою для стабілізації температури  конденсату сокової пари є витрата хладагента – охолоджуючої води . [4, 5, 7, 8, 9]

Умовимось вважати технологічні параметри, які відносяться до технологічного процесу, пов’язаного з роботою малогабаритного швидкісного конденсатора, технологічними параметрами останнього. Технологічна схема малогабаритного швидкісного конденсатора поз. 84/1 зображена на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Технологічні параметри малогабаритного швидкісного конденсатора, які підлягають контролю, регулюванню, реєстрації, сигналізації та аналітичному контролю

Контрою підлягають наступні технологічні параметри (див. рис. 3.4):

– тиск, витрата і температура на лінії подачі охолоджувальної води до малогабаритного швидкісного конденсатора (поз. 2, 5, 8);

– тиск на вході і виході фільтрів охолоджувальної води поз. 82/1-3 (поз. 9, 10);

– температура охолоджувальної води на виході з малогабаритного швидкісного конденсатора (поз. 17);

– тиск сокової пари, яка підлягає конденсації (поз. 19);

– температура конденсату сокової пари, що утворився (поз. 13).

Реєстрації підлягають наступні технологічні параметри (див. рис. 3.4):

– витрата і температура на лінії подачі охолоджувальної води до малогабаритного швидкісного конденсатора (поз. 5, 8);

– температура охолоджувальної води на виході з малогабаритного швидкісного конденсатора (поз. 17);

– температура конденсату сокової пари, що утворився (поз. 13).

Тиск оборотної води на лінії подачі охолоджувальної води не менше 0,26 МПа (2,6 кгс/см2), при зниженні тиску спрацьовує сигналізація за мінімумом (поз. 2).

Також передбачений контроль якості на лінії подачі охолоджувальної води (поз. 1) і на виході з малогабаритного швидкісного конденсатора (поз. 18). Схемою передбачена аналізна точка (поз. 14) для визначення складу конденсату сокової пари після конденсатора.

Технологічний контроль виробництва та управління технологічним процесом у малогабаритному швидкісному конденсаторі наведений у таблиці 3.1.

Аналітичний контроль виробництва та управління технологічним процесом у малогабаритному швидкісному конденсаторі наведений у таблиці 3.2. [4, 5, 7, 8, 9]

Таблиця 3.1

Технологічні параметри малогабаритного швидкісного конденсатора, 
які підлягають контролю, регулюванню, реєстрації та сигналізації

| Найменуван-ня параметра, який вимірюється | Параметр, який контро-люється і позиція КВП та А (рис. 3.4) | Частота і вид контролю | Нор-ми | Діапа-зон допус-тимих пока-зань прила-дів | Допус-тима похибка вимірю-вання пара-метра | Методика та засоби вимірювання (контролю, випробувань) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оборотна вода на вході в цех к. 712 | Тиск PIAL-11 (поз. 2) МПа (кгс/см2) | Контроль за місцем і на моніторі | не мен-ше 0,26 (2,6) | не менше 0,27 (2,7) | ±0.01 (±0.1) | Манометр електрокон-тактний ВЕ-16рб. Діапазон вимірювань (ДВ): 0-0.6 МПа (0-4 кгс/см2). Клас точності (Кт) – 1.5. Контролер, Кт – 0.1. Монітор. |
|  |  | Сигналі-зація мінімуму | 0,26 (2,6) | 0,27 (2,7) | ±0.01 (±0.1) | Індикатор сигналізації. Контролер, Кт – 0.1. Монітор. |
|  | Витрата FIR-31 (поз. 3, 4, 5) м3/год | Неперер-вна індикація, реєстрація на моніторі в ЦПУ | Не нор-мує-ться | – | ±25.2 | Діафрагма ДБС-06-500, Кт – 1.0. Дифманометр ДМПК-100. ДВ: 0-1370 нм3/г, Кт – 1.0. Перетворювач пневмоелек-тричний ППЕ-2. ДВ: 0,02÷0,1 МПа (0,2-1,0 кгс/см2) / 4÷20 мА. Кт – 1,0. Контролер, Кт – 0.1. Монітор. |
|  | Темпера-тура TIR-10-б (поз. 6, 7, 8) °С | Неперер-вна індикація, реєстрація на моніторі в ЦПУ | не біль-ше 28 | не більше 26,7 | ±1,3 | Перетворювач термоелектрич-ний хромель-копелевий. ТХК-0515. Перетворювач вимірювальний 16-канальний МТМ 292-СТ (канал 16). ДВ: 0-100 °С / 4-20 мА. Кт – 0,25. Контролер, Кт – 0,1. Монітор |
| Оборотна вода на вході у фільтр поз. 82/1-3 | Тиск PI-51-1 (поз. 9) МПа (кгс/см2) | Періодич-ний контроль за місцем, запис у рапорті | не мен-ше 0,16 (1,6) | не менше 0,175 (1,75) | ±0.015 (±0.15) | Манометр технічний МТП-160. ДВ: 0-0.4 МПа (0-4 кгс/см2). Кт – 2.5 |
| Оборотна вода на виході з фільтра поз. 82/1-3 | Тиск PI-52-1 (поз. 10) МПа (кгс/см2) | Контроль за місцем, запис у рапорті | не мен-ше 0,13 (1,3) | не менше 0,145 (1,45) | ±0.015 (±0.15) | Манометр технічний МТП-160. ДВ: 0-0.4 МПа (0-4 кгс/см2). Кт – 2.5 |
| Оборотна вода на виході з малогабарит-ного швидкісного конденсатора поз. 84/1 | Темпера-тура TIR-13.1 (поз. 15, 16, 17) °С | Неперер-вна індикація, реєстрація на моніторі в ЦПУ, запис у рапорті | не біль-ше 35 | не більше 33,7 | ±1,3 | Перетворювач термоелектрич-ний хромель-копелевий. ТХК-2088. Кт – 1. Перетворювач вимірювальний 16-канальний МТМ 292-СТ. ДВ: 0 – +100 °С. Кт – 0,25. Поз. 84/1 – канал 4. Контролер, Кт – 0,1. Монітор |
| Сокова пара на вході в малогабарит-ний швидкісний конденсатор поз. 84/1 | Тиск PI-11-1 (поз. 19) МПа (кгс/см2) | Періодич-ний контроль за місцем, запис у рапорті | не біль-ше 0,02 (0,2) | не більше 0,013 (0,13) | ±0.007 (±0.07) | Манометр технічний МП-4У. ДВ: 0-0.15 МПа (0-1,5 кгс/см2). Кт – 1.5 |
| Конденсат сокової пари на виході з малогабарит-ного швидкісного конденсатора поз. 84/1 | Темпера-тура TIR-16.1 (поз. 11, 12, 13) °С | Неперер-вна індикація, реєстрація на моніторі в ЦПУ, запис у рапорті | 80-90 | 81,3-88,7 | ±1,3 | Перетворювач термоелектрич-ний хромель-копелевий. ТХК-2088. Кт – 1. Перетворювач вимірювальний 16-канальний МТМ 292-СТ. ДВ: 0 – +100 °С. Кт – 0,25. Поз. 84/1 – канал 5. Контролер, Кт – 0,1. Монітор |

Таблиця 3.2

Технологічні параметри малогабаритного швидкісного конденсатора, 
які підлягають аналітичному контролю

| Найменування параметра, який вимірюється | Параметр, який контролюється і позиція КВП та А (рис. 3.4) | Частота і вид контролю | Норми | Методика та засоби вимірювання (контролю, випробувань) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оборотна вода на вході у цех (ВОЦ-13) | Масова концентрація GO-245 (поз. 1), мг/дм3: – азоту амонійного – азоту нітратного – олії – рН середовища – плаваючі домішки, забарвлення | два рази за зміну два рази за зміну два рази за зміну два рази за зміну два рази за зміну | не більше 2,5 не більше 37,0 відсутність 6,5-9,0 відсутність | Фотоколометричний метод за методикою 0-71 Фотоколометричний метод за методикою 0-95 Візуальний метод за методикою 0-346 Потенціометричний метод за методикою Э-519 Візуально |
| Оборотна вода на виході з цеху (ВОЦ-13) | Масова концентрація GO-246 (поз. 8), мг/дм3: – азоту амонійного – азоту нітратного – олії – рН середовища – плаваючі домішки, забарвлення | два рази за зміну два рази за зміну два рази за зміну два рази за зміну два рази за зміну | не більше 2,5 не більше 37,0 відсутність 6,5-9,0 відсутність | Фотоколометричний метод за методикою 0-71 Фотоколометричний метод за методикою 0-95 Візуальний метод за методикою 0-346 Потенціометричний метод за методикою Э-519 Візуально |
| Конденсат сокової пари після малогабаритного швидкісного конденсатора поз. 84/1 | Масова концентрація GO-122 (поз. 14), г/дм3: – аміаку – азотної кислоти – аміачної селітри | три рази за зміну три рази за зміну три рази за зміну | не більше 2,0 не більше 1,8 не більше 5,0 | Титрометричний метод за методикою МВ-850 Титрометричний метод за методикою МВ-850 Титрометричний метод за методикою МВ-382 |

- 3.3. Аналіз і обґрунтування вибору засобів вимірювання та контролю технологічних параметрів малогабаритного швидкісного конденсатора

Технологічні процеси в сукупності з їх апаратурним оформленням складають технологічний об’єкт керування (ТОК). За своїм призначенням технологічні процеси розділяються на гідродинамічні, теплообміні, масообмінні та хімічного перетворення (реакторні). Для керування такими процесами необхідно знати поточну інформацію про стан фізичних величин, якими вони характеризуються. Таку інформацію одержують за рахунок використання первинних вимірювальних перетворювачів, котрі перетворюють значення тої чи іншої фізичної величини в електричний, пневматичний або інший вихідний сигнал, котрий придатний для сприйняття чи подальшого перетворення. У хімічній технології контролю підлягають, як правило, наступні технологічні параметри: витрати матеріальних потоків , температура , тиск , рівень , склад  і властивості хімічних речовин як спеціальна щільність , густина  тощо. Технологічні об’єкти керування характеризуються вхідними , вихідними  і збурюючими  параметрами (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Технологічний процес як об’єкт вимірювання

Між вихідними та вхідними й збурюючими параметрами існують відповідні функціональні зв’язки. Вихідними називають параметри, котрі визначають якість або оптимальний режим технологічного процесу і за допомогою яких прямо чи посередньо оцінюють ефективність керування. До них, як правило, відносяться: температура, тиск, рівень і концентрація речовин. Іноді до вихідних величин можуть відноситись інші технологічні параметри як густина, оптична щільність, в’язкість, електрорушійна сила, електричний опір. Вхідними прийнято називати такі технологічні параметри, за допомогою яких можна тим чи іншим шляхом впливати на вихідні з метою їх стабілізації або зміни за відповідним алгоритмом. До таких параметрів відносяться витрати матеріальних чи енергетичних потоків. Збурюючими називають такі вхідні параметри, які впливають на вихідні, але не можуть використовуватися для керування технологічним процесом.

Для ведення технологічного процесу необхідно мати інформацію як про вхідні впливаючі параметри, так і вихідні. Вимірювальну інформацію одержують за допомогою відповідних перетворювачів, котрі реалізують той чи інший метод вимірювання. Перед кожним об’єктом вимірювання ставиться відповідна вимірювальна задача, яка полягає у визначенні значення фізичної величини з необхідною точністю в даних умовах вимірювань. Для розв’язання вимірювальної задачі необхідна вимірювальна система, яка включає первинні вимірювальні й проміжні перетворювачі, а також вторинні прилади, або інші засоби відображення інформації (дисплеї, принтери тощо). Вимірювальна система – це технічний засіб, який призначений для вимірювання значень технологічних параметрів, має нормовані метрологічні характеристики, відтворює і (або) зберігає одиницю фізичної величини, розмір якої приймається незмінним (у межах установленої похибки) на протязі певного проміжку часу.

Автоматичні засоби вимірювання виконують в автоматичному режимі роботи всі операції, пов’язані з обробкою одержаних результатів, їх реєстрацією і передачею для подальшого використання. Автоматизовані засоби вимірювання, як правило, включають електронно-обчислювальну або мікропроцесорну техніку для обробки вимірювальної інформації.

У загальному випадку вимірювання являє собою порівняння вимірювальної величини з побудованою тим чи іншим способом шкалою можливих розмірів цієї величини, а одержання результату вимірювання полягає у виборі одного інтервалу зі всієї множини інтервалів цієї шкали та повідомлення її кодованої назви. Тому вимірювання завжди пов’язане, з однієї сторони, з кодуванням і, з іншої – з операцією квантування, так як завжди повідомляється не безмежно точне значення вимірювальної величини, а лише більш-менш вузький інтервал її значень.

Вимірювальне перетворення являє собою відображення розміру однієї фізичної величини розміром іншої фізичної величини, які функціонально зв’язані з нею. Використання вимірювальних перетворювань є єдиним методом практичної побудови вимірювальних пристроїв.

Вимірювальний перетворювач – це технічний пристрій, побудований на певному фізичному принципі дії, який виконує одне часткове вимірювальне перетворення. Поняття «вимірювальний перетворювач» значно вужче, більш конкретне, ніж поняття «вимірювальне перетворення», так як одне й те ж вимірювальне перетворення може виконуватися цілою низкою різноманітних за принципом дії вимірювальних перетворювачів. Так, наприклад, вимірювальне перетворення температури може здійснюватися різними конкретними вимірювальними перетворювачами: термоопором, термопарою, пірометром тощо.

Вимірювальний прилад – це засіб вимірювання, призначений для одержання значень вимірювальної фізичної величини у певному діапазоні. Він має пристрій для перетворення вимірювальної величини в сигнал вимірювальної інформації та його подальшій передачі у формі найбільш доступній для сприйняття. У багатьох випадках пристрій для індикації має шкалу зі стрілкою, діаграму з пером або інші, наприклад, цифрові пристрої.

У процесі вимірювання можуть вноситися похибки, обумовлені різними неврахованими факторами, котрі безпосередньо не пов’язані з вимірювальною апаратурою, наприклад, за рахунок дії зовнішніх факторів, інерційності апаратури тощо. Формально процес вимірювання може бути представлений структурною схемою, показаною на рис. 3.6.

Чутливий елемент  безпосередньо сприймає вимірювальну величину  і перетворює її в іншу величину , на яку чинять вплив збурюючі фактори  і , викликаючи похибки вимірювання. Вимірювальні перетворювачі здійснюють перетворення величини  до такої форми, щоби вторинний прилад  міг сформувати вихідний сигнал , пропорційний вхідному сигналу .

Рис. 3.6. Структурна схема вимірювального перетворення:
 – чутливий елемент; ,  – вимірювальні перетворювачі; 
 – вторинний прилад

Щоб правильно розв’язувати задачі щодо вибору вимірювальних приладів для одержання інформації про значення вимірювальної величини із заданою точністю в заданих умовах вимірювання та оцінити його похибку, необхідно знати не тільки вихідні характеристики приладів, але й принцип їх роботи та джерела похибок. [8, 12]

Первинними засобами вимірювання технологічних параметрів малогабаритного швидкісного конденсатора є наступні:

1) засоби вимірювання витрати:

– діафрагма ДБС-06-500;

– дифманометр ДМПК-100;

2) засоби вимірювання тиску:

– манометр електроконтактний ВЕ-16рб;

– манометр технічний МТП-160;

– манометр технічний МП-4У;

3) засоби вимірювання температури:

– перетворювач термоелектричний хромель-копелевий ТХК-0515;

– перетворювач термоелектричний хромель-копелевий ТХК-2088.

Проміжними перетворювачами технологічних параметрів малогабаритного швидкісного конденсатора є наступні:

– перетворювач пневмоелектричний ППЕ-2;

– перетворювач вимірювальний 16-канальний МТМ-292-СТ. [4]

- 3.3.1. Аналіз засобів вимірювання витрати малогабаритного швидкісного конденсатора

Стандартні безкамерні діафрагми (ДБС) призначені для вимірювання витрати рідин, газів, пари за методом змінного перепаду тиску з використанням стандартних пристроїв звуження потоку. Діафрагми використовуються в комплекті з датчиками-перетворювачами різниці тиску (диференціального тиску) (витратомірами) або дифманометрами-перепадомірами.

Принцип дії полягає в наступному: в трубопроводі, по якому протікає рідна або газоподібна речовина, встановлюється діафрагма, що створює місцеве звуження потоку. Внаслідок переходу частини потенційної енергії тиску в кінетичну середня швидкість потоку в звуженому перетині стає менше статичного тиску перед звужуючим пристроєм. Різниця цих тисків (перепад тиску) тим більше, чим більша витрата речовини, що протікає.

Діафрагма ДБС-06-500 (Кт – 1.0) застосовується при діаметрі умовного проходу  500 мм включно і умовному тиску  до 0,6 МПа. Матеріал діафрагми – сталь 12Х18Н10Т. Діафрагми ДБС являють собою плоский диск з отвором в центрі (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Діафрагма ДБС

Пневматичні перетворювачі тиску, розрідження і різниці/перепаду тиску (дифманометри-перепадоміри) застосовуються як первинні прилади (датчики) у системах контролю, автоматизованого регулювання і управління технологічними процесами (АСУ ТП), зазвичай у вибухонебезпечних умовах або інших випадках, коли застосування електричних приладів не бажано, при вимірюванні:

– надлишкового (напору), вакууметричного (розрідження) тисків (як диференційний манометр-перепадомір);

– витрати рідини, газу або пари за різницею тиску в стандартних звужуючих пристроях – діафрагмах/соплах (як витратомір);

– рівня рідини за тиском гідростатичного стовпа, що знаходиться під атмосферним, надлишковим чи вакууметричним тиском (як гідростатичний рівнемір).

Пневматичні перетворювачі застосовуються спільно з вторинними пневматичними приладами: регуляторами, сигналізаторами, самописними паперовими реєстраторами та іншими пристроями автоматики, здатними обробляти пневматичний сигнал 20-100 кПа.

Перетворювачі різниці тиску ДМПК-100М, ДМПК-100АМ мембранні пневматичні компенсаційні (дифманометри – перепадоміри – витратоміри – рівнеміри) призначені для вимірювання диференціального (різниці, перепаду) тиску і витрати газоподібних і рідких середовищ, рівня рідин, перетворення виміряного значення в стандартний пневматичний сигнал 
20-100 кПа в системах автоматичного контролю, управління і регулювання параметрів в технологічних процесах (АСУ ТП).

Області застосування перетворювачів різниці тиску ДМПК-100М, ДМПК-100АМ пневматичних:

– хімічна промисловість;

– нафтопереробна, нафтохімічна промисловість (нафтохімія);

– газова промисловість.

Перетворювачі різниці тиску ДМПК-100М, ДМПК-100АМ пневматичні призначені для роботи з вторинною показуючою, реєструючою апаратурою, регуляторами й іншими пристроями автоматики і систем управління, що працюють від вхідного сигналу 20-100 кПа.

Переваги перетворювачів тиску ДМПК-100М, ДМПК-100АМ пневматичних мембранних компенсаційних:

– можливість місцевого відліку тиску живлення і вхідного сигналу;

– широкий діапазон перебудови меж вимірювання;

– висока стабільність нуля і діапазону вимірювання.

Перетворювач різниці тиску ДМПК-100М (-100АМ) складається з пневмосилового перетворювача і вимірювального блоку (рис. 3.8). Принцип дії приладу заснований на пневматичній силовій компенсації зусилля, що розвивається вимірюваним перепадом (різницею) тиску на чутливих елементах вимірювального блоку. Заповнювач мембранного блоку – поліметилсилоксанова рідина ПМС-6. Маса приладу з вентильним блоком не більше 17 кг.

Рис. 3.8. Перетворювач різниці тиску ДМПК-100

Метрологічні характеристики перетворювачів різниці тиску 
ДМПК-100М, ДМПК-10АМ мембранних пневматичних компенсаційних:

1) вхідний сигнал – стандартний пневматичний 20…100 кПа;

2) відстань передачі вихідного сигналу по трасі, по пневматичній лінії зв’язку, м, не більше:

– внутрішнім діаметром 4 мм – 150;

– внутрішнім діаметром 6 мм – 300.

Живлення пневматичних перетворювачів різниці тиску ДМПК-100М, ДМПК-100АМ – стиснене повітря тиском 140±14 кПа. Витрата повітря в сталому режимі роботи – не більше 3 л/хв.

- 3.3.2. Аналіз засобів вимірювання тиску малогабаритного швидкісного конденсатора

При експлуатації трубопроводів, гідравлічних систем, пневматичних систем, одним з основних параметрів їх роботи є величина тиску, створюваного рідиною або ж газом у закритому об’ємі або в трубопроводі. Звісно, що рідини або гази, тиск яких вимірюється манометром можуть мати різні властивості. Для цього манометри, якими вимірюється тиск цих речовин, також повинні відповідати певним параметрам, відповідним до певного середовища вимірювання.

Електроконтактні сигналізуючі вибухозахищені манометри ВЕ-16рб (ЕКМ) призначені для вимірювання надлишкового та вакууметричного тиску неагресивних до мідних сплавів, рідин, що не кристалізуються, газів (в тому числі кисню ) і пари та управління зовнішніми електричними ланцюгами шляхом включення і виключення контактів в схемах сигналізації, автоматики і блокування технологічних процесів.

Диференціальний манометр вибухозахищений електроконтактній 
ВЕ-16рб (ДВ: 0-0.6 МПа (0-4 кгс/см2). Кт – 1.5) є манометром для вимірювання тиску середовищ з підвищеними вибухонебезпечними характеристиками. Манометри ВЕ-16рб призначені для застосування у вибухонебезпечних приміщеннях і установках, в яких можуть утворитися вибухонебезпечні суміші газів, парів або пилу з повітрям. Відмінною особливістю цього манометра є те, що його корпус має вибухобезпечне виконання. Тобто, виконаний литтям з алюмінієвого сплаву АК-7 і має властивості вибухонепроникності, тобто витримує короткочасні і ударні навантаження, можливі при виникненні вибуху, при цьому зберігаючи свою цілісність. Вид вибухозахисту – вибухонепроникна оболонка ВЗГ.

Манометр ВЕ-16рб електроконтактній, крім того, що їм можна вимірювати величину тиску або ж вакуум, також має властивість сигналізуючого пристрою, який при досягненні певного рівня тиску може передавати електричний сигнал у ланцюги управління або автоматизації технологічним процесом.

Будь-який манометр є показуючим приладом, який вимірює тиск. Вимірювання тиску відбувається за принципом зрівноважування сили тиску, яка виникає при розгинанні пружинної трубки з надлишковим тиском у самій трубці.

Електроконтактний манометр ВЕ-16рб, як і будь-який сигналізуючий манометр, також крім показуючої стрілки має дві стрілки, якими встановлюється верхнє і нижнє значення тиску, що регулюється. Усі стрілки манометра з’єднані з електроконтактним механізмом, у якому використовуються властивості ковзного контакту. При досягненні певного тиску, показуюча стрілка замикає через свій ковзний контакт електричний ланцюг з контактом стрілки верхнього або нижнього тиску.

Принцип дії манометра ВЕ-16рб заснований на зрівноважуванні вимірюваного тиску силою пружної деформації його чутливого елемента – одновиткової трубчастої пружини (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Кінематична та електрична (принципова) схеми електроконтактного вибухозахищеного манометра ВЕ-16рб:
1 – трубчаста пружина; 2 – трубка; 3 – покажчик (мінімального значення уставки); 4 – рухомий контакт (мінімального значення уставки); 5 – стрілка приладу; 6 – перекидний контакт; 7 – ізоляційний поводок; 8 – покажчик (максимального значення уставки); 9 – рухомий контакт (максимального значення уставки); 10 – сектор; 11 – наконечник; 12 – тяга; 13 – вісь сектора;  – вимірюваний тиск

Переміщення кінця трубчастої пружини з наконечником, пропорційне величині вимірюваного тиску, через тягу передається сектору, встановленому на осі. За допомогою зубчастого зачеплення сектор повертає трубку, на осі якої укріплена стрілка, механічно пов’язана через електрично ізольований поводок з перекидним (рухомим) контактом електроконтактного пристрою. Коли стрілка підходить до покажчика з максимальним значенням уставки з рухомим контактом або до покажчика з мінімальним значенням уставки з рухомим контактом, перекидний контакт замикається з відповідним рухомим контактом, включаючи зовнішнє електричне коло. Установка покажчиків з відповідними рухомими контактами на необхідну позначку шкали здійснюється поворотом осі повідця, кнопка якого виведена на зовнішню сторону скла.

Манометр МТП-160 (манометр технічний показуючий, діаметр корпусу 160 мм) та манометр МП-4У (манометр надлишкового тиску показуючий, діаметр корпусу 160 мм) призначені для вимірювання надлишкового тиску неагресивних, що не кристалізуються по відношенню до мідних сплавів, рідин, пари і газу (рис. 3.10). Діапазон показань приладів – 0-16 кгс/см2. Клас точності – 1,5.

Рис. 3.10. Манометри: а) МТП-160; б) МП-4У

Принцип дії манометрів заснований на зрівноважуванні вимірюваного тиску силою пружної деформації чутливого елемента (трубчастої пружини), один кінець якої запаяний в тримач, а інший через тягу пов’язаний з 
трибко-секторним механізмом, що перетворює лінійне переміщення пружного чутливого елемента в круговий рух стрілки манометра.

- 3.3.3. Аналіз засобів вимірювання температури малогабаритного швидкісного конденсатора

На багатьох виробничих процесах буває дуже важливий чіткий контроль температури як самого нагрівача, так і інших частин обладнання. Одним із сучасних типів термодатчиків є термопара, що широко застосовується в нагрівальних приладах для контролю і вимірювання температури нагрівачів. Термопара – пара провідників з різних матеріалів, з’єднаних на одному кінці, які формують частину пристрою, що використовує термоелектричний ефект для вимірювання температури.

Термопари створюються з певних пар металів, в яких залежність електричного потенціалу, що утворюється, від температури має передбачуваний і залежний характер. Таким чином, за напругою можна дуже точно визначити температуру на запаяному кінці провідників. Різні типи термопар складаються з різних типів металів, це дозволяє вимірювати температуру в різних діапазонах.

Принцип дії заснований на ефекті Зеєбека або, інакше, термоелектричному ефекті. Між з’єднаними провідниками є контактна різниця потенціалів; якщо стики пов’язаних в кільце провідників знаходяться при однаковій температурі, сума таких різниць потенціалів дорівнює нулю. Коли ж стики різнорідних провідників знаходяться при різних температурах, різниця потенціалів між ними залежить від різниці температур. Коефіцієнт пропорційності в цій залежності називають коефіцієнтом термо-ЕРС. У різних металів коефіцієнт термо-ЕРС різний і, відповідно, різниця потенціалів, що виникає між кінцями різних провідників, буде різна.

З усіх промислових термоелектричних перетворювачів найбільш високу чутливість мають хромель-копелеві термопари (рис. 3.11). Дана особливість дозволяє використовувати їх для точного вимірювання малих різниць температур.

Рис. 3.11. Термопари ТХК

Термопари ТХК (перетворювач термоелектричний хромель-копелевий) – це термометри опору, які застосовують для вимірювання температури різних промислових об’єктів, а також в різних контурах управління і автоматичного контролю на виробництвах. Головні переваги хромель-копелевих термопар перед іншими видами термоперетворювачів – невисока вартість, досить широкий діапазон вимірюваних температур – від -50 °С до +600 °С (межа вимірювань залежить від діаметра використовуваного термоелектродного дроту), а також надійна конструкція термоперетворювачів. Також широкому впровадженню хромель-копелеві термопари зобов’язані в першу чергу своїй простоті, зручності монтажу, можливостям по вимірюванню локальної температури. Показники термопертворювачів ТХК набагато більш лінійні, ніж у багатьох інших датчиків, а їх нелінійність добре передбачувана і детально описана в спеціальній літературі. Крім того, до числа переваг термопар ТХК відносяться також мала інерційність, можливість вимірювання малих різниць температур.

Термопари ТХК утворюються парою провідників: дротом з нікелевого сплаву (хромель) і дротом з мідно-нікелевого сплаву (копель). Як позитивний термоелектрод використовується хромель, а негативним електродом є копелевий сплав. Чутливість термопари ТХК перевищує 81 мкВ/°С при температурах вище +200 °С. Термопарам ТХК властива виключно висока термоелектрична стабільність при температурах до +600 °С.

Перетворювачі термоелектричні хромель-копелеві (термопари) 
ТХК-0515, ТХК-2088 призначені для вимірювання температури газоподібних і рідких хімічно неагресивних, а також агресивних середовищ, які не руйнують захисну арматуру. Є перетворювачами термоелектричними кабельними в захисній арматурі підвищеної надійності. Робочий діапазон температур ТХК-0515, ТХК-2088 становить від -50 °С до +600 °С.

- 3.3.4. Аналіз проміжних перетворювачів технологічних параметрів малогабаритного швидкісного конденсатора

Перетворвач пневмоелектричний аналоговий ППЕ-2 призначений для пропорційного перетворення уніфікованого пневматичного неперервного сигналу 20 – 100 кПа (0,2…1,0 кгс/см2) в уніфікований електричний неперервний аналоговий сигнал 0 – 5,0 – 20 або 4 – 20 мА постійного струму; зв’язку пневматичних аналогових приладів і пристроїв з електронними машинами і електричними приладами та пристроями. Межа допустимої основної похибки ± 1% (±0,5%) від діапазону вихідного сигналу. Кількість каналів – 1. Живлення перетворювача – напуга змінного струму 220÷230 В, частота 50 Гц.

Опір навантаження, включаючи опір лінії зв’язку, для перетворювачів з верхньою межею значення вихідного сигналу до 20 мА не більше 1 кОм, для перетворювачів з верхнім граничним значенням вихідного сигналу до 5 мА не більше 2,5 кОм. Залежність між вхідним і вихідним сигналом – лінійна.

Конструктивно перетворювач складається з пружного чутливого елемента тиску (трубчаста манометрична пружина), магнітомодуляційного перетворювача і плати посилювача.

Споживана потужність не більше 6 ВА. У залежності від виконання перетворювач може працювати при температурі навколишнього повітря 
від -10 °С до +55 °С і вологості повітря до 98%.

Перетворювач може бути застосований для перетворення пневматичного сигналу від датчика або регулюючого блоку в уніфікований електричний сигнал постійного струму, що вводиться в програмно-технічний комплекс (ПТК), електричний регулюючий блок або електричний показуючий або реєструючий прилад. [13, 14]

Перетворювач вимірювальний багатоканальний МТМ-292-СТ (рис. 3.12) призначений для перетворення сигналів стандартних термоелектричних перетворювачів (ТП), термоперетворювачів опору (ТС), уніфікованих сигналів постійного струму 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, сигналів напруги постійного струму 0-100 мВ, дискретних сигналів електроконтактних датчиків (ЕКД) в будь-якому поєднанні; відображення вимірюваних параметрів на цифровому індикаторі з можливістю масштабування струму і напруги; формування вихідних струмових сигналів по кожному каналу.

Рис. 3.12. Перетворювач вимірювальний багатоканальний МТМ-292-СТ

Перетворювачі можуть бути застосовані в складі автоматизованих систем контролю і управління на промислових підприємствах, де за умовами роботи потрібне забезпечення іскробезпеки вхідних ланцюгів.

Перетворювач вимірювальний багатоканальний МТМ-292-СТ формує вихіднй сигнал постійного струму за 16-ма каналами. Прилад забезпечує формування регулюючих сигналів по кожному каналу в разі досягнення вимірюваним параметром значень уставок двох рівнів. Є можливість об’єднання регулюючих сигналів в будь-якому поєднанні в групи з виходами на реле.

Основні функції:

– датчики, що підключаються: ТВР, ТПР, ТПП, ТХА, ТХК, ТМК, ТЖК, ТНН, ТСС, ТСП (50П, 100П), ТСМ (50М, 100М), ТСН (100Н), гр21, гр23, Pt100;

– іскробезпечні вхідні ланцюги з маркуванням вибухозахисту «ExiaIIC»;

– автоматична компенсація термо-ЕРС «вільних кінців» термоелектричних перетворювачів;

– вхідні сигнали 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА (номінальна статична характеристика перетворення – лінійна або витяг квадратного кореня), 
0-100 мВ;

– виносна крос-коробка МТМ-ККТ для підключення вхідних ланцюгів;

– вихідні сигнали 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА;

– гальванічне розділення вхідних, вихідних ланцюгів, ланцюгів живлення та інтерфейсу RS-485;

– сигналізація досягнення вимірюваним параметром уставок двох рівнів (двопозиційне регулювання) по кожному каналу. 32 виходи – п/п ключ;

– запам’ятовування спрацьовування сигналізації;

– групова сигналізація. 8 виходів – «сухий контакт»;

– сигналізація обриву ланцюгів датчиків, аварійних ситуацій, з блокуванням спрацьовування регулюючих виходів;

– цифрова індикація вимірюванх параметрів в автоматичному і ручному режмі;

– перегляд паспортів параметрів;

– індивідуальні налаштування для кожного каналу;

– програмування усіх параметрів з лицьової панелі приладу. Доступ за паролем;

– зв’язок із зовнішніми пристроями через інтерфейс RS-485 (протокол MODBUS-RTU Slave).

- 3.4. Розробка функціональної схеми автоматизації управління малогабаритним швидкісним конденсатором одноконтурної системи регулювання температури конденсату на виході конденсатора

Для автоматизації технологічних процесів хімічних виробництв у залежності від вимог, які висуваються до якості та точності автоматичного керування, використовуються як автоматичні, так і автоматизовані системи керування. Автоматичні системи керування використовуються, як правило, для стабілізації технологічних параметрів окремих технологічних апаратів: для ресиверів і газгольдерів – тиску; для апаратів з рідиною – рівня; для теплообмінників – температури; для реакторів – концентрації тощо. Як правило, стабілізація того чи іншого технологічного параметра здійснюється за рахунок зміни кількості теплового чи матеріального потоку, яка поступає в апарат. Зміна самого теплового чи матеріального потоку є сильним збуренням, яке чинить вплив на величину вихідних координат об’єкта керування. Окрім того, на технологічний процес, який виконується а апараті, впливають інші впливові фактори, як температура, тиск, концентрації, фізико-хімічні параметри перероблюваних речовин тощо. Технологічний процес, який реалізований в одному апараті, може характеризуватися одним або декількома вхідними і вихідними координатами. При автоматизації технологічного об’єкта керування особлива увага звертається на точність, з якою регульована координата підтримується на заданому рівні. Виходячи з цього, автоматичні системи керування можуть бути простими і складними. Простими називатимемо АСК, які мають замкнений чи розімкнений контур проходження однієї керуючої дії. АСК, які мають два і більше контурів проходження різних за характером керуючих дій, називатимемо складними. Керуюча дія може вводитися оператором, програмуючим чи мікропроцесорним пристроєм, а також опосередкованим чином за рахунок зміни впливаючих факторів, які являють собою сильні збурення.

Найпростішою автоматичною системою керування є одноконтурна, яка має один замкнений або розімкнений контур. АСК, які мають один замкнений контур з від’ємним зворотним зв’язком, називаються системами керування за відхиленням. [9]

АСК за відхиленням призначені для відтворення величини керованої координати у відповідності зі значенням, яке задається оператором або відповідною програмою за допомогою пристрою задання чи програматора. Функціональна схема АСР за відхиленням приведена на рис. 3.13.

Рис. 3.13. Функціональна схема АСК за відхиленням

Основним елементом такої системи є регулятор , на вхід якого подаються два сигнали: один сигнал у вигляді задання  і другий сигнал , який пропорційний або є деякою функцією керованої координати . Сигнали  та  повинні бути однієї системи, наприклад, струм, напруга, тиск стиснутого повітря тощо.

Як правило, регулятор складається з підсумовуючого елементу (суматора ), в якому визначається різниця між сигналами  та , і регулюючого пристрою . Ця різниця називається неузгодженістю або розбіжністю і позначується буквою , тобто . Якщо, то вихідний сигнал регулятора стає сталим, який підтримує виконавчий механізм  у статичному режимі роботи. Так як виконавчий механізм жорстко зв’язаний з регулюючим органом , то його поперечний перетин, а відповідно, витрата теплового чи матеріального потоку, яка надходить в технологічний об’єкт керування , залишаються теж сталими. У такому стані роботи АСК керуюча координата пропорційна заданій, тобто , де  – коефіцієнт пропорціональності.

Зворотний зв’язок формується первинним вимірювальним перетворювачем (далі датчиком ), який безпосередньо сприймає величину керованої кординати і перетворює її в сигнал доступний для подальшого його перетворення. Як правило, вихідний сигнал датчика може бути електричним, пневматичним і значно рідше механічним. У більшості випадків після датчика  встановлюються різного роду проміжні перетворювачі , які призначені для нормування, зміни роду енергії, амплітуди тощо.

Канал проходження регулюючої дії від задання  до вихідної координати , називається каналом регулювання , а від кожного збурення до вихідної координати  – каналом збурення . Структурна схема АСК за відхиленням показана на рис. 3.14.

Рис. 3.14. Структурна схема АСК за відхиленням

Принцип роботи АСК за відхиленням полягає в наступному. Відхилення може бути викликане або зміною задання , або зміною параметра , або зміною збурення .

Спочатку розглянемо випадок, коли змінюється задання  на регулятор. При запуску  в роботу (виконується за відповідною програмою) на регуляторі  виставляється номінальне значення задання , якому відповідає значення вихідної координати  і сигнал зворотного звязку . Причому . Якщо необхідно збільшити вихідну координату на , тобто установити нове її значення , то оператор збільшує задання на величину , тобто встановлює нове його значення . Так як при цьому новий сигнал задання  стає більшим сигналу , то на виході суматора  з’являється сигнал розбіжності, який призведе до того, що регулюючий пристрій , відпрацьовуючи відповідний закон регулювання, збільшить на виході сигнал  на величину . Цей приріст сигналу викличе переміщення  (лінійне або кутове) виконавчого механізму , а відповідно прохідний параметр (наприклад, поперечний перетин) регулюючого органа , котрий збільшить витрату  теплового чи матеріального потоку в . Останній викличе підвищення вихідної координати до значення , яку вимірює датчик , а відповідно збільшиться сигнал зворотного зв’язку . Коли сигнал задання  стане рівним , то АСК прийде в статичний режим роботи. Аналогічно процес керування проходить при зменшенні задання.

Збурюючі параметри  або  змінюються випадковим чином і заздалегідь передбачити їх зміну практично неможливо. У цьому випадку задання  є сталим. Збурюючі параметри можуть по-різному впливати на вихідну координату . Збільшення одних може призводити до підвищення 
, у той час як інші – до її зменшення. Нехай збільшення збурюючого фактора  або  призводить до підвищення вихідної координати. У цьому випадку збільшиться сигнал зворотного зв’язку  і виникне різниця сигналів . Це призведе до того, що попередній усталений сигнал  на виході регулятора зменшиться, а, відповідно, зменшиться прохідний параметр регулюючого органа, що призведе до зменшення параметра , а, відповідно, до зниження вихідної координати . [9]

Якість роботи системи регулювання визначається властивостями об’єкта, характеристиками регулятора, а також точкою прикладання та величиною збурення.

Регулювання температури продукту на виході шляхом зміни витрати теплоносія використовують тоді, коли теплообмінник має порівняно мале запізнення, а до якості перехідного процесу не висуваються особливі вимоги.

На рис. 3.15 показаний принцип автоматизації малогабаритного швидкісного конденсатора одноконтурною АСР. Датчик 1 контролює температуру  утвореного конденсату сокової пари на виході малогабаритного швидкісного конденсатора поз. 84/1 і формує вихідний сигнал, який після відповідного перетворення в перетворювачі 2 поступає на регулятор 3. Останній згідно із законом регулювання діє на виконавчий механізм 4, який жорстко зв’язаний з регулюючим органом 5. Змінюючи свій поперечний перетин, регулюючий орган 5 змінює витрату хладагента  – оборотної води на вході у цех таким чином, щоб повернути температуру  конденсату сокової пари до попереднього (заданого) значення. [7, 8, 9]

Хладагент. Оборотна вода

82/1

82/2

82/3

84/1

Продукт. Сокова пара після апаратів ВТН

Конденсат

Інерти

TE

1

TC

3

TY

2

4

5

Рис. 3.15. Автоматизація малогабаритного швидкісного конденсатора одноконтурною АСР

- 3.5. Розробка та опис технічного проекту комп’ютерної системи автоматизації малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН у виробництві аміачної селітри в статичному режимі роботи

Для розробки технічного проекту комп’ютерно-інтегрованої системи управління малогабаритним швидкісним конденсатором сокової пари після апаратів ВТН у виробництві аміачної селітри скористаємось 
SCADA-додатком TRACE MODE 6.

TRACE MODE 6 – це програмний комплекс, який призначений для розробки та запуску в реальному часі розподілених автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) і вирішення низки задач управління підприємствами (АСУП). Для вирішення задач АСУП у TRACE MODE 6 інтегрований пакет T-FACTORY.

SCADA TRACE MODE має розвинені засоби розробки графічного інтерфейсу. Графічні мнемосхеми TRACE MODE створюються в редакторі інструментальної системи за допомогою вбудованих 3D-інструментів. Як відомо, TRACE MODE стала першою в світі SCADA-системою ще в далекому 1994 році, яка запропонувала користувачам інструменти розробки тривимірного зображення технологічних об’єктів інтерфейсу.

Мнемосхема – сукупність сигнальних пристроїв і сигнальних зображень обладнання і внутрішніх зв’язків контрольованого об’єкта, що розміщуються на диспетчерських пультах, операторських панелях або виконаних на персональному комп’ютері. Інформація, яка виводиться на мнемосхему, може бути представлена у вигляді аналогового, дискретного і релейного сигналу, а також графічно. Наочно відображаючи структуру системи, мнемосхема полегшує оператору запам’ятовування схем об’єктів, взаємозв’язок між параметрами, призначення приладів і органів управління. У процесі управління мнемосхема є для оператора найважливішим джерелом інформації про поточний стан системи, характер і структуру процесів, що протікають у ній, у тому числі пов’язаних з порушенням технологічних режимів, аваріями тощо.

На мнемосхемах відображається основне обладнання, сигнали, стан регулюючих органів. Мнемосхеми можуть відображати як загальну картину стану системи, технологічного процесу, так і стан окремих агрегатів, пристроїв, значення параметрів тощо.

Мнемосхеми допомагають оператору, що працює в умовах великої кількості інформації, полегшити процес інформаційного пошуку, підпорядкувавши його певній логіці, що диктується реальними зв’язками параметрів контрольованого об’єкта. Вони полегшують оператору логічну систематизацію і обробку інформації, що поступає, допомагають здійсненню технічної діагностики при відхиленнях процесу від норми, забезпечують зовнішню опору для вироблення оптимальних рішень і формування керуючих впливів.

Мнемосхеми ефективно використовують у випадках, коли:

– керований об’єкт має складну технологічну схему і велике число контрольованих параметрів;

– технологічна схема об’єкта може оперативно змінюватися в процесі роботи.

Головне завдання мнемосхеми – відображення логіки контрольованих і керованих процесів, сприяти спрощенню пошуку і впізнання потрібної інформації і оперативного прийняття правильних рішень.

Отже, мнемосхема – це наглядне графічне зображення функціональної схеми керованого і (або) контрольованого об’єкта. Створений графічний екран є наглядним відображенням технологічного процесу, для якого створюється комп’ютерно-інтегрована система управління. На графічному екрані відображене устаткування, яке відноситься до технологічного процесу малогабаритного швидкісного конденсатора поз. 84/1 (апарати, трубопроводи, виконавчі механізми та регулюючі органи), системи контролю, реєстрації, сигналізації, регулювання та стабілізації температури конденсату сокової пари, що утворився. Для індикації параметрів на робочому екрані використовуються текстові блоки, які дають змогу виводити значення з програми на екран. Графічні елементи, такі як труби, корпуси апаратів, клапани, тощо, створюються за допомогою вбудованих графічних бібліотек.

Оглядова мнемосхема комп’ютерно-інтегрованої системи управління малогабаритним швидкісним конденсатором сокової пари після апаратів ВТН у виробництві аміачної селітри у статичному режимі роботи зображена на рис. 3.16.

Рис. 3.16. Мнемосхема КІСУ малогабаритним швидкісним конденсатором сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН у виробництві аміачної селітри у статичному режимі роботи

Сокова пара із загального колектора надходить на малогабаритний швидкісний конденсатор поз. 84/1. В якості охолоджуючої рідини на малогабаритному швидкісному конденсаторі використовується вода 13-го оборотного циклу. Тиск оборотної води на вході в цех (к. 712) не менше 0,26 МПа (2,6 кгс/см2) (поз. PIAL-11), витрата (поз. FIR-31) не нормується. Температура (поз. TIR-10-б) оборотної води на вході в цех не більше 28 °С, на виході з цеху не більше 35 °С (поз. TIR 13).

Оборотна вода через 2-а фільтри поз. 82/1-2 надходить на конденсатор. Тиск оборотної води (поз. PI-51-1) на вході в фільтри не менше 0,16 МПа (1,6 кгс/см2), на виході з фільтрів (поз. PI-52-1) не менше 0,13 МПа (1,3 кгс/см2). Якщо тиск оборотної води після фільтра досягає 0,13 МПа (1,3 кгс/см2) включається в роботу резервний фільтр поз. 82/3, а фільтр, що працював, зупиняється для чищення. Оборотна вода після малогабаритного швидкісного конденсатора з температурою не більше 35 °С (поз. TIR-13.1) надходить в скидний колектор 13-го оборотного циклу.

Тиск сокової пари на вході в малогабаритний швидкісний конденсатор не повинен перевищувати 0,02 МПа (0,2 кгс/ см2) (поз. PI-11-1). Конденсат сокової пари з конденсатора поз. 84/1 з температурою 80-90 °С 
(поз. TIR-16.1) направляється в збірник конденсату.

Контрою підлягають наступні технологічні параметри:

– тиск, витрата і температура на лінії подачі охолоджувальної води до малогабаритного швидкісного конденсатора;

– тиск на вході і виході фільтрів охолоджувальної води поз. 82/1-3;

– температура охолоджувальної води на виході з малогабаритного швидкісного конденсатора;

– тиск сокової пари, яка підлягає конденсації;

– температура конденсату сокової пари, що утворився.

Реєстрації підлягають наступні технологічні параметри:

– витрата і температура на лінії подачі охолоджувальної води до малогабаритного швидкісного конденсатора;

– температура охолоджувальної води на виході з малогабаритного швидкісного конденсатора;

– температура конденсату сокової пари, що утворився.

Тиск оборотної води на лінії подачі охолоджувальної води не менше 0,26 МПа (2,6 кгс/см2), при зниженні тиску спрацьовує сигналізація за мінімумом.

Для регулювання та стабілізації температури конденсату сокової пари, що утворився, використовується одноконтурна система регулювання. Датчик контролює температуру утвореного конденсату сокової пари на виході малогабаритного швидкісного конденсатора поз. 84/1 і формує вихідний сигнал, який після відповідного перетворення в перетворювачі поступає на регулятор, який має ПІ-закон регулювання. Останній згідно із законом регулювання діє на виконавчий механізм, який жорстко зв’язаний з регулюючим органом. Змінюючи свій поперечний перетин, регулюючий орган змінює витрату хладагента – оборотної води на вході у цех таким чином, щоб повернути температуру конденсату сокової пари до попереднього (заданого) значення.

- 3.6. Розробка та опис технічного проекту комп’ютерної системи автоматизації малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН у виробництві аміачної селітри в динамічному режимі роботи

Для відтворення значень технологічних параметрів у реальному часі для більш повного відображення реального технологічного процесу на мнемосхемі створені такі програмні елементи як імітатори. У 
SCADA-системі Trace Mode 6.07 немає вбудованих імітаторів відображення значеннь технологічних параметрів. Розробка імітаторів виконується з точки зору логіки за таким принципом, щоб зміна параметрів максимально можливо відповідала дійсності. Параметри, які не стабілізуються, ми маємо змогу імітувати таким чином, щоб вони показували регламентне значення у певних межах, близьких до цього значення.

Для керування процесом конденсації сокової пари необхідно створити контур регулювання, який на відміну від імітаторів, дозволяє змінювати значення витрати хладагента – оборотної води для правильного управління процесом. На рис. 3.17 показана програмний код зворотної залежності температури конденсату сокової пари, що утворився, від витрати 
хладагенту – оборотної води.

Рис. 3.17. Програма регулювання температурою конденсату сокової пари

Система імітації аварійної ситуації дозволяє відстежити роботу систем сигналізації та блокування. Імітація аварійної ситуації дозволяє штучно перевести систему з оптимального режиму роботи в аварійний, шляхом зміни значень технологічних параметрів на критичні. При цьому спрацьовує система сигналізації: на головній мнемосхемі технологічні параметри починають миготіти червоним кольором.

Імітація сигналізації зниження тиску оборотної води на лінії подачі охолоджувальної води менше 0,26 МПа (2,6 кгс/см2) представлена елементом «Лампочка», яка розміщена на екрані головної мнемосхеми.

Тренди реального часу призначені для того, щоб відображати стабілізований (регульований) технологічний параметр у реальному часі, а саме – його зміну (перехідний процес). На тренди виводимо 2 криві – криву регульованого параметру та криву завдання.

Виконавши усі попередні дії та прив’язавши технологічні параметри з програм до графічного екрану, отримаємо роботу мнемосхеми у динамічному режимі. На графічному екрані відображаються імітовані та регульовані параметри у реальному часі відповідно до регламентних значень процесу.

Мнемосхема комп’ютерно-інтегрованої системи управління малогабаритним швидкісним конденсатором сокової пари після апаратів ВТН у виробництві аміачної селітри у динамічному режимі роботи зображена на рис. 3.18.

Рис. 3.18. Мнемосхема КІСУ малогабаритним швидкісним конденсатором сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН у виробництві аміачної селітри у динамічному режимі роботи

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МАЛОГАБАРИТНОГО ШВИДКІСНОГО КОНДЕНСАТОРА СОКОВОЇ ПАРИ ПІСЛЯ АПАРАТІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВТН

- 4.1. Математичне моделювання як метод досліджень об’єктів та систем керування

Моделювання як метод дослідження об’єктів і систем керування є важливим етапом їх проектування. На основі розроблених моделей можна виконувати аналіз та синтез простих і складних систем керування, вирішувати питання їх оптимізації, а також прогнозувати якість роботи. Моделі мають бути достатньо простими і адекватними об’єкту дослідження, об’єднувати як конструктивні, так і технологічні параметри, установлювати між ними функціональні зв’язки і бути доступними для їх використання.

Математичне описання хіміко-технологічних процесів використовується для вибору оптимальних режимів їх роботи, побудови автоматичних систем керування та обчислення оптимальних параметрів регуляторів. У процесі розвитку теорії автоматичного керування змінилися вимоги до вигляду і характеру рівнянь статики та динаміки 
хіміко-технологічних об’єктів. Математичні моделі – це абстрактне або формальне відображення властивостей об’єкта керування або системи мовою математики.

Математичне моделювання – це процес побудови математичної моделі різних явищ, об’єктів та систем. Як правило, математичне моделювання починається побудовою моделі на основі загальних законів природознавства та конкретних наук. Потім методами обчислювальної математики перетворюють її в алгоритм і програму для реалізації на ЕОМ. Результати реальних вимірювань досліджуваного явища або об’єкта та обчислень на ЕОМ обробляють, порівнюють і розраховують поправки до математичної моделі. Врахування поправок приводить до більш точної математичної моделі. Такий замкнутий цикл розрахунку продовжується доти, поки не досягається відповідна точність збігання реальних та імітаційних даних.

Математичне моделювання виконується у три взаємопов’язані стадії:

1) формалізація процесу – побудова математичної моделі (складання математичного опису об’єкта чи системи);

2) програмування розв’язання задачі (розробка відповідних алгоритмів та програм), яка забезпечує знаходження числових значень параметрів;

3) встановлення відповідності (адекватності) математичної моделі досліджуваному процесу.

Основу математичної моделі становить її математичне 
описання – функціональне співвідношення між вхідними , вихідними  і збурюючими  змінними, які можуть змінюватися в часі :

.                                                 (4.1)

Рівняння (4.1) називається динамічним, оскільки вихідна координата  змінюється у часі. Якщо , із (4.1) дістанемо рівняння статики

.                                                   (4.2)

Рівняння, які виражають залежність вихідних координат об’єкта або системи від вхідних, називаються статичними характеристиками. Статичні характеристики необхідні для правильного вибору апаратів під час проектування технологічного процесу, визначення нормальних режимів роботи устаткування, оптимізації технологічних процесів і конструювання об’єктів із заздалегідь заданими властивостями. Для стаціонарних об’єктів сталий режим є незмінним у часі і, як свідчить рівняння (4.2), не залежить від часу.

Сукупність математичних виразів, які описують зміну у часі вихідних координат об’єкта, – це математичний опис його динаміки. Рівняння, які встановлюють залежність вихідних координат від зміни вхідних збурюючих параметрів, називаються динамічними характеристиками. Динамічні характеристики об’єктів, як правило, описуються диференціальними рівняннями. Залежність вихідних координат від часу при зміні вхідних, називається перехідним процесом об’єкта або системи керування.

Результатом математичного описання об’єктів керування є отримання передаточних функцій для всіх вхідних каналів, які входять у структурні схеми автоматичних систем керування. Параметри ТОК необхідні для розрахунків оптимальних настроювань регуляторів та досягнення якості перехідного процесу системи регулювання.

Перехідні процеси в об’єктах із зосередженими параметрами описуються лінійними диференціальними рівняннями. Динаміка об’єктів з розподіленими параметрами описується рівняннями з частковими похідними, які містять також похідні за часом. У рівняння динаміки об’єктів керування звичайно входять у явній чи неявній формі статичні характеристики.

Для вивчення об’єкта керування та його аналізу в широких межах зміни вхідних параметрів використовують математичний метод, оснований на фізико-хімічних закономірностях, які мають місце у даному технологічному процесі. Для цього використовують рівняння теплового та матеріального балансу, особливості хімічного перетворення тощо. За цього математична модель об’єкта може бути лінійною або нелінійною, а коефіцієнти передачі об’єкта становлять собою функціональну залежність між іншими вхідними параметрами. Зміна останніх призводить до зміщення статичної характеристики в той чи інший бік. Здебільшого таке зміщення призводить до появи нелінійності навіть у тому випадку, коли за номінальних значень параметрів статична характеристика є лінійною.

Математичні моделі об’єктів керування, як правило, нелінійні. Розв’язання таких рівнянь зв’язано зі значними труднощами, а приблизні числові методи потребують великих обсягів обчислень. Тому за інженерних обчислень виконують лінеаризацію рівнянь: нелінійні рівняння замінюють приблизними лінійними, які розв’язувати простіше.

Аналізуючи об’єкти керування, необхідно визначити їх запізнення. Відомо, що більшість об’єктів має запізнення, котре виражається в тому, що його вихідна величина починає змінюватися не відразу після нанесення збурення, а тільки через деякий проміжок часу . Таке запізнення створюють матеріальні і теплові потоки, оскільки вони поширюються з кінцевою швидкістю. Час чистого запізнення можна знайти як експериментальним, так і теоретичним шляхом.

За своїми динамічними властивостями об’єкти керування відносяться до інерційних із запізнюванням. Якщо їх розглядати з точки зору елементарних динамічних ланок, то об’єкти поділяються на інтегруючі і аперіодичні першого та другого порядку, інтегро-диференціальні, з внутрішніми зворотними, а також з послідовними і паралельними зв’язками.

Інерційність показує ступінь впливу вхідної величини на швидкість зміни вихідної і залежить від ємності об’єкта. Чим більша ємність, тим менша швидкість зміни вихідної величини об’єкта. Ємність об’єкта може бути як матеріальною, так і тепловою або енергетичною і характеризує зміну маси або енергії залежно від зміни тієї чи іншої вихідної величини. Тому під час дослідження об’єктів у перехідних режимах роботи ємність необхідно враховувати як один із факторів зміни або накопичення маси речовини чи енергії.

При розробці математичних моделей, які описують нестаціонарні процеси у об’єкті, виходять із диференціальних рівнянь матеріального, теплового чи енергетичного балансу. Оскільки ні маса, ні енергія не може безслідно пропасти, то їх кількість, яка надходить у об’єкт керування, має дорівнювати кількості, яка накопичується в ньому і виходить із нього тим чи іншим шляхом. [6]

- 4.2. Структурно-логічний аналіз малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН

Розглянемо технологічний процес, який відбувається у малогабаритному швидкісному конденсаторі поз. 84/1. Сокова пара після апаратів нейтралізації ВТН з витратою  і температурою  потрапляє у міжтрубний простір конденсатора. У внутрішньотрубний простір подається 
хладагент – охолоджувальна вода витратою  і температурою . При охолоджені в конденсаторі відбувається охолодження сокової пари до температури кипіння – конденсація сокової пари, тобто фазовий перехід сокової пари у рідину – конденсат. На виході конденсатора конденсат, що утворився, має температуру , а охолоджувальна вода – .

Зробимо аналіз процесу конденсації сокової пари як об’єкта керування у малогабаритному швидкісному конденсаторі. У конденсатор надходять два потоки: хладагент  – оборотна вода і продукт  – сокова пара після апаратів нейтралізації ВТН, що охолоджується. Витрату оборотної води  можна легко стабілізувати і використовувати для внесення ефективних регулюючих впливів. Витарата сокової пари  визначається іншими технологічними процесами і не може бути стабілізованою. У разі зміни витрати сокової пари  до конденсатора надходитимуть сильні збурення. Температури потоків  і  на вході в конденсатор, а також питомі теплоємності  і  визначаються технологічними режимами інших процесів. Тому стабілізувати їх під час протікання процесу конденсації неможливо. До збурюючих факторів слід віднести також температуру навколишнього середовища і властивості теплопередавальної стінки внаслідок відкладення солей і корозії.

Процес теплообміну відбувається через стінки труб конденсатора. Зміна витрат потоків або їх температур на вході призводить до зміни температури стінок конденсатора, а, відповідно, змінює інтенсивність процесу теплообміну. До вихідних координат слід віднести температуру  стінок труб конденсатора (мається на увазі усереднене значення) та  температуру конденсату, що утворився, на виході конденсатора. Але так як вони взаємопов’язані, то температуру стінки  ми приймаємо як внутрішню температуру і за цією температурою визначаємо температуру конденсату сокової пари , що утворився. Тобто температура стінки  є проміжним параметром. А отже і температура хладагента – охолоджувальної води на вході в конденсатор  також буде проміжним параметром, оскільки теплопередача від хладагента відбувається стінкам труб конденсатора.

Температура  конденсату, що утворився, на виході конденсатора регулюється зміною витрати хладагенту – охолоджувальної води . Витрату сокової пари  регулювати не має можливості. Ця витрата (навантаження на конденсатор) є збурюючою координатою. Крім того, до збурюючих координат слід віднести температуру продукту – сокової пари на вході в конденсатор . Структурно-логічну схему малогабаритного швидкісного конденсатора наведено на рис. 4.1. [6, 8, 10]

Рис. 4.1. Структурно-логічна схема малогабаритного швидкісного конденсатора

Вхідні параметри:

– витрата охолоджувальної води на вході в конденсатор.

Збурюючі параметри:

– витрата сокової пари на вході в конденсатор;

– температура сокової пари на вході в конденсатор.

Вихідні параметри:

– температура конденсату, що утворився, на виході з конденсатора.

Малогабаритний швидкісний конденсатор як об’єкт керування між вхідними, вихідними і збурюючими координатами має 3 канали:

– 1-й канал: ;

– 2-й канал: ;

– 3-й канал: .

Канал  – це канал регулювання. Його ми закриваємо зворотним зв’язком. Канали  і  – це канали збурення, які фактично підлягають тільки контролю. Якщо є 3 канали, то повинно бути 3 статичні характеристики.

Статика – це такий стан роботи системи автоматизації, при котрому можуть змінюватися тільки деякі вхідні або збурюючі координати, і при якому час зміни є дуже великим і фактично повинен бути безмежним. Статична характеристика – це залежність вихідної координати від всіх вхідних.

Отже, функціональне співвідношення між вхідними , вихідними  і збурюючими  змінними малогабаритного швидкісного конденсатора, які можуть змінюватися в часі :

.                                            (4.3)

Рівняння (4.3) називається динамічним, оскільки вихідна координата  змінюється у часі. Якщо , із (4.3) дістанемо рівняння статики малогабаритного швидкісного конденсатора

.                                              (4.4)

3 канали описуються наступними функціональними залежностями:

– для каналу :

або ;                                     (4.5)

– для каналу :

або ;                                     (4.6)

– для каналу :

або .                                     (4.7)

Тобто якщо  (тобто час безмежний), то залежність вихідної координати від вхідної та збурюючих буде називатися статичною характеристикою.

- 4.3. Розробка математичних моделей малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи, а також його передавальні функції та частотні характеристики в динамічному режимі роботи

- 4.3.1. Розробка математичних моделей малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи

Під час розробки математичних моделей теплообмінних процесів необхідно враховувати безліч умов їх конструктивного оформлення та призначення: рід теплоносія, спосіб організації процесу теплообміну, гідродинаміку потоків, характер передачі теплоти, конфігурацію поверхні теплообміну, матеріал апарата та ін. В основі методів обчислення теплообмінників лежить використання відповідної моделі структури потоку з врахуванням джерела теплоти. В разі зміни агрегатного стану потоків, які обмінюються теплотою, необхідно враховувати також теплоту фазового переходу.

Структура потоків у теплообміннику визначається його конструкцією і швидкістю потоків двох середовищ. Тому моделі структури потоків можуть відрізнятися. Як правило, коефіцієнти тепловіддачі обчислюють за критеріальними співвідношеннями для різних режимів руху потоків. У разі складної конструкції апарата використовуються комбіновані моделі структури потоків.

Математичне описання типової моделі протиточного теплообмінника для стаціонарних умов (рис. 4.2):

;                                        (4.8)

.                                        (4.9)

Початкові та граничні умови: ;   .

Рис. 4.2. Протиточний теплообмінник

Теплообмін – це процес переносу теплоти між тілами, які мають різну температуру. Причому теплота переходить від більш нагрітого до менш нагрітого тіла. Якщо температура в об’єкті змінюється в часі, то такий процес називається нестаціонарним. Теплота від одного тіла до другого може передаватися теплопровідністю, конвекцією та тепловим випромінюванням.

Теплообмінні процеси можуть проходити лише за наявності різниці температур, яка є рушійною силою теплообміну. Теплота від одного тіла до другого може передаватися теплопровідністю, конвекцією та тепловим випромінюванням У цьому разі потрібно розрізняти процеси теплообміну.

Процес передачі теплоти через стінку називається теплопередачею. Передача теплоти від поверхні твердого тіла (наприклад, стінки) до газового або рідинного середовища називається конвективною теплопередачею.

Основним законом передачі теплоти теплопровідністю є закон Фур’є:

,                                              (4.10)

де  – коефіцієнт теплопровідності;

– поверхня теплопередачі;

– температура;

– товщина стінки.

Кількість теплоти, необхідна для нагрівання тіла, пропорційна його масі і зміні температури:

,                                            (4.11)

де  – маса тіла;

– питома теплоємність речовини;

– температура теплоносія;

– температура нагріваючого тіла.

Часто процес передачі теплоти характеризується коефіцієнтом теплопередачі . У цьому разі рівняння (4.10) можна записати так:

,                                          (4.12)

де  – час переносу теплоти.

Для конвективного теплообміну основною характеристикою є коефіцієнт тепловіддачі . Тому кількість тепоти, яка передається шляхом теплообміну, буде

.                                          (4.13)

Майже завжди поряд з теплопровідністю і конвекцією у теплових процесах спостерігається променеве випромінювання. Під час нагріву тіл частина теплової енергії перетворюється у променеву. Кількість теплоти, яка переходить від більш нагрітого тіла до менш нагрітого променевим випромінюванням, визначається рівнянням

,                             (4.14)

де  – коефіцієнт взаємного випромінювання;

– кутовий коефіцієнт, який визначається формою і розмірами поверхонь, які беруть участь у теплообміні;

– температура більш нагрітого тіла;

– температура менш нагрітого тіла.

Помноживши і розділивши праву частину рівняння (4.14) на , отримаємо

,                                          (4.15)

де

.

Для сумісного теплообміну випромінюванням і конвекцією маємо

,                                    (4.16)

де .

Теплоносіями в теплообмінних апаратах можуть бути: водяна пара, топкові гази, електронагрівання, а також нагріті рідини. У більшості випадків теплоносієм є перегріта водяна пара. Іноді використовується гаряча вода, високотемпературні органічні теплоносії або топкові гази. У таких теплообмінниках теплота передається у дві стадії: від теплоносія до трубок, по яких протікає продукт, що нагрівається, і від трубок до продукту.

Крім електронагрівання, теплоносії характеризуються масовими або об’ємними витратами. Водяна пара – найпоширеніший теплоносій у хімічній промисловості. Звичайно користуються насиченою водяною парою. Питома теплота конденсації пари . Позитивною якістю насиченої водяної пари є сталість температури її конденсації за даного тиску, що дозволяє досить точно підтримувати температуру нагрівання і легко її регулювати, змінюючи тиск гріючої пари.

Теплота, яка надходить із парою у теплообмінник,

,                                                (4.17)

де  – масові витрати пари.

Витрата пари

,                                      (4.18)

де  – витрати назріваючої рідини;

– середня питома теплоємність середовища;

– початкова температура нагріваючого середовища;

– кінцева температура нагріваючого середовища;

– втрати теплоти від стінок у навколишнє середовище, що приблизно дорівнюють (3-5)% ;

– питома ентальпія пари;

– питома теплоємність конденсату.

Обігрівання топковими газами використовується там, де потрібно отримати високі температури, для досягнення яких застосувати водяну пару або другі теплоносії неможливо. Топкові гази дають змогу виконати нагрівання до 1100 °С. Вони створюються в процесі спалювання рідинного або газоподібного палива у спеціальних топках.

Кількість теплоти, яка виділяється в разі згоряння палива,

,                                                  (4.19)

де  – маса повністю згорівшого палива;

– теплота згоряння даного твердого або рідинного палива.

Для газоподібного палива кількість теплоти, яка виділяється під час його згоряння,

,                                                  (4.20)

де  – об’єм повністю згорівшого палива;

– теплота згоряння газоподібного палива.

У хімічній технології електронагрівання використовується порівняно рідко. Для об’єктів керування, у яких використовується теплота електричної енергії, кількість теплоти, яка виділяється електронагрівачем,

,                                   (4.21)

де  – напруга у нагрівачі;

– струм у нагрівачі;

– час;

– активний опір;

–потужність нагрівача.

Теплота від електронагрівача може передаватися через теплопередачу, конвекцію та променеве випромінювання. Два останні способи, як правило, здійснюються водночас.

Якщо нагрівання теплообмінника виконується нагрітою (висококиплячою) рідиною, то кількість теплоти, яка переноситься потоком нагрітої рідини, визначається рівнянням

,                                                (4.22)

де  – масові витрати нагрітої рідини;

– теплоємність нагрітої рідини;

– температура нагрітої рідини.

Для розробки математичних моделей малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи складемо рівняння теплового балансу процесу теплообміну у малогабаритному швидкісному конденсаторі. Тепловий баланс складають на основі закону зберігання кількості теплоти.

Математичний опис такого процесу відповідає математичному опису кожухотрубного теплообмінника. Кожухотрубний теплообмінник має одну вихідну величину – температуру нагрітого продукту на виході. У даному випадку продуктом є конденсат сокової пари, що утворюється у міжтрубному просторі конденсатора. Холодоносієм є оборотна вода внутрішньотрубного простору. У теплообмінниках теплота передається у дві стадії: від теплоносія до трубок, по яких протікає продукт, що нагрівається, і від трубок до продукту. У конденсаторі теплота передається від холодоносія до трубок, по який він протікає, і від трубок до сокової пари, що конденсується на їх поверхні. (рис. 4.3).

Хладагент. Оборотна вода

82/1

82/2

82/3

84/1

Продукт. Сокова пара після апаратів ВТН

Конденсат

Інерти

РО

ВМ

Рис. 4.3. Малогабаритний швидкісний конденсатор

Отже тепловий баланс описується системою із двох рівнянь:

;                                             (4.23)

,                                      (4.24)

де  – кількість теплоти, яка передається холодоносієм – оборотною водою;

– кількість теплоти, яка накопичується у матеріалі трубок конденсатора;

– кількість теплоти, яка передається від трубок конденсатора до речовини – сокової пари;

– кількість теплоти, яка приходить з вхідним потоком 
речовини – сокової пари;

– кількість теплоти, яка накопичується у речовині – конденсаті сокової пари;

– кількість теплоти, яка витрачається з вихідним потоком 
речовини – конденсатом сокової пари;

– втрати теплоти у навколишнє середовище.

Кількість теплоти, яка надходить у конденсатор, залежить від виду теплоносія. Для теплоносія у вигляді холодної води

,                                               (4.25)

де  – масові витрати холодоносія – оборотної води, ;

– теплоємність холодоносія – оборотної води, ;

– температура холодоносія – оборотної води на вході конденсатора, ;

– час, .

Кількість теплоти, яка накопичується у матеріалі трубок становить:

,                                           (4.26)

де  – маса трубок у конденсаторі, ;

– теплоємність трубок у конденсаторі, ;

– температура стінок трубок у конденсаторі, .

Кількість теплоти, яка передається від стінок трубок до 
речовини – сокової пари шляхом тепловіддачі, визначається з формулою

,                                       (4.27)

де  – коефіцієнт тепловіддачі від трубок до речовини – сокової пари, ;

– загальна поверхня трубок конденсатора, ;

– температура стінок трубок у конденсаторі, ;

– температура речовини – конденсату сокової пари на виході конденсатора, ;

– час, .

Особливістю розрахунку математичної моделі конденсатора є те, що тепло, яке віддає продукт, складається з тепла охолодження пари до температури кипіння та тепла фазового переходу, тобто тепла конденсації пари. Кількість теплоти, яка приходить з вхідним потоком 
речовини – сокової пари на вході конденсатора:

,                                         (4.28)

де  – масові витрати речовини – сокової пари, ;

– теплоємність конденсату сокової пари у конденсаторі, ;

– температура сокової пари на вході конденсатора, .

– теплота фазового переходу сокової пари у рідину – конденсат, ;

– час, .

Кількість теплоти, яка накопичується у речовині – конденсаті сокової пари становить:

,                                              (4.29)

де  – маса конденсату сокової пари у конденсаторі, ;

– теплоємність конденсату сокової пари у конденсаторі, ;

– температура конденсату сокової пари на виході конденсатора, .

Кількість теплоти, яка витрачається з потоком речовини – конденсату сокової пари на виході конденсатора:

,                                              (4.30)

де  – масові витрати речовини – сокової пари, ;

– теплоємність речовини – конденсату сокової пари у конденсаторі, ;

– температура речовини – конденсату сокової пари на виході конденсатора, ;

– час, .

Якщо конденсатор має теплову ізоляцію на його поверхні, то втрати теплоти  незначні і становлять приблизно (3…5)% кількості теплоти, яка надходить із теплоносієм. Якщо втрати теплоти у навколишнє середовище суттєві, їх необхідно визначити за формулою

,                                         (4.31)

де  – коефіцієнт тепловіддачі з поверхні конденсатора, ;

– зовнішня поверхня конденсатора, ;

– температура стінки конденсатора, ;

– середня температура навколишнього середовища, .

Вважаємо, що втрати теплоти  незначні і ними можна знехтувати.

Згідно з рівняннями (4.25)…(4.30) система рівнянь (4.23) і (4.24) набуде вигляду

(4.32)

Перше рівняння системи описує баланс теплоти холодоносія – оборотної води, а друге рівняння описує баланс теплоти речовини – сокової пари. Запишемо систему (4.32) в такому вигляді:

(4.33)

Вихідною координатою малогабаритного швидкісного конденсатора – є температура конденсату сокової пари . Треба отримати статичну математичну модель конденсатора. Оскільки температура стінки  є проміжним параметром, її потрібно вилучити з другого рівняння системи (4.33). Для цього необхідно розв’язати систему рівнянь відносно вихідної координати .

Із другого рівняння системи (4.33) знайдемо :

;

;

.                (4.34)

Підставимо рівняння (4.34) в перше рівняння системи (4.33):

.           (4.35)

У рівнянні (4.35) зробимо необхідні перетворення і приведемо подібні:

;

;

;

;

;

. (4.36)

Поділимо ліву і праву частини рівняння (4.36) на множник при , зробимо необхідні перетворення та спрощення:

;

;

. (4.37)

Рівняння (4.37) є математичною моделлю малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи, тобто статичною характеристикою технологічного об’єкта керування.

Треба отримати статичні характеристики за трьома каналами: , , .

Знайдемо статичну характеристику за каналом регулювання . Тобто треба отримати статичну характеристику як функціональну залежність . Тобто функцію залежності зміни температури конденсату  сокової пари на виході конденсатора при зміні витрати 
холодоносія – оборотної води  на вході конденсатора.

Приймемо деякі складові рівняння (4.37) за коефіцієнти перетворення для спрощення розрахунків. В результаті отримаємо

,                              (4.38)

де ;

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Рівняння (4.38) описує залежність між температурою конденсату сокової пари, яка є вихідною координатою, і витратою холодоносія – оборотної води , яка є вхідною координатою.

Знайдемо статичну характеристику за каналом збурення . Тобто треба отримати статичну характеристику як функціональну залежність . Тобто функцію залежності зміни температури конденсату  сокової пари на виході конденсатора при надходженні збурень до конденсатора з боку зміни витрати сокової пари  на вході конденсатора.

Зробимо деякі перетворення у рівнянні (4.37) і приведемо подібні відносно витрати речовини – сокової пари :

. (4.39)

Приймемо деякі складові рівняння (4.39) за коефіцієнти перетворення для спрощення розрахунків. В результаті отримаємо

,                                  (4.40)

де ;

;

;

;

;

.

Рівняння (4.40) описує залежність між температурою конденсату сокової пари, яка є вихідною координатою, і витратою сокової пари , яка є збурюючою координатою.

Знайдемо статичну характеристику за каналом збурення . Тобто треба отримати статичну характеристику як функціональну залежність . Тобто функцію залежності зміни температури конденсату  сокової пари на виході конденсатора при надходженні збурень до конденсатора з боку зміни температури сокової пари  на вході конденсатора.

Зробимо деякі перетворення у рівнянні (4.37) і приведемо подібні відносно температури речовини – сокової пари :

. (4.41)

Приймемо деякі складові рівняння (4.41) за коефіцієнти перетворення для спрощення розрахунків. В результаті отримаємо

.                                (4.42)

де ;

;

;

;

;

;

;

;

.

Рівняння (4.42) описує залежність між температурою конденсату сокової пари, яка є вихідною координатою, і витратою сокової пари , яка є збурюючою координатою. [6]

- 4.3.2. Розробка математичних моделей малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в динамічному режимі роботи

Отже, тепловий баланс описується системою із двох рівнянь:

;                                          (4.43)

,                                 (4.44)

де  – кількість теплоти, яка передається холодоносієм – оборотною водою;

– кількість теплоти, яка накопичується у матеріалі трубок конденсатора;

– кількість теплоти, яка передається від трубок конденсатора до речовини – сокової пари;

– кількість теплоти, яка приходить з вхідним потоком 
речовини – сокової пари;

– кількість теплоти, яка накопичується у речовині – конденсаті сокової пари;

– кількість теплоти, яка витрачається з вихідним потоком 
речовини – конденсатом сокової пари;

– втрати теплоти у навколишнє середовище.

Відповідно до рівнянь (4.43) і (4.44) рівняння (4.25)…(4.33) набудуть вигляду

(4.45)

Розділимо кожне рівняння цієї системи (4.45) на :

Після розділення цієї системи (4.45) на  дістанемо

(4.46)

(4.47)

За цього вважаємо, що втрати теплоти  незначні і ними можна знехтувати, а також, що за допустимих відхилень температури зміна теплоємностей ,  і  незначна і нею можна також знехтувати. Крім того, умовимось, що коефіцієнт тепловіддачі  також змінюється незначно.

Сталими параметрами будемо вважати масу стінок , загальну поверхню трубок , теплоту фазового переходу  і масу продукту у конденсаторі .

До змінних параметрів відносяться: температура стінок конденсатора , витрати холодоносія – оборотної води , температура продукту – сокової пари на вході  і конденсату сокової пари  на виході конденсатора, а також витрати речовини – сокової пари .

Змінні параметри об’єкта керування запишемо так:

;          ;          ;

;          .

Підставимо ці рівняння у (4.46) і (4.47), в результаті чого матимемо

(4.48)

(4.49)

Перемножимо складові та знехтуємо складовими малого ступеня важливості (оскільки прирости , , , ,  є малими, то їх добутки будуть значно меншими від них, якими можна знехтувати):

Після відповідного перемноження та знехтування складовими малого ступеня важливості дістанемо

(4.50)

(4.51)

Рівняння статики:

(4.52)

(4.53)

Вилучимо рівняння (4.52) і (4.53) відповідно із (4.50) і (4.51). В результаті отримаємо

(4.54)

(4.55)

Запишемо рівняння (4.54) і (4.55) у відносній формі. Для цього кожну змінну величину помножимо і розділимо на її номінальне значення

(4.56)

(4.57)

У рівняннях (4.56) і (4.57) ведемо позначення:

;     ;     ;     ;     .

В результаті маємо

(4.58)

(4.59)

Розділимо рівняння (4.58) на , а (4.59) на :

(4.60)

(4.61)

Введемо такі позначення:

– стала часу, ;

– стала часу, ;

– коефіцієнт передачі;

– коефіцієнт передачі;

– коефіцієнт передачі;

– коефіцієнт передачі;

– коефіцієнт передачі.

Тоді рівняння (4.60) і (4.61) набудуть вигляду

;                                     (4.62)

.                              (4.63)

Оскільки температура  стінки  є проміжним параметром, її потрібно вилучити із рівняння (4.61). Для цього необхідно розв’язати систему рівнянь відносно вихідної величини .

Із рівняння (4.63) знайдемо :

;

;

;

.                          (4.64)

Знайдемо похідну

.                     (4.65)

Підставимо рівняння (4.64) і (4.65) у (4.62):

;

.                   (4.66)

У рівнянні (4.66) приведемо подібні:

;

.                (4.67)

Помножимо рівняння (4.67) на :

.

В результаті дістанемо

.              (4.68)

Розділимо рівняння (4.68) на ,

;

.                (4.69)

Введемо подальші позначення:

– стала часу, ;

– стала часу, ;

– коефіцієнт передачі;

– коефіцієнт передачі;

– коефіцієнт передачі.

Тоді рівняння математичної моделі малогабаритного швидкісного конденсатора за температурою продукту – конденсату  сокової пари на виході становитиме

;

.                            (4.70)

Отже, рівняння (4.70) відповідає структурно-логічній схемі, зображеній на рис. 4.1.

Використовуючи принцип суперпозиції, запишемо диференційне рівняння для кожного каналу.

Для каналу регулювання:

.                                    (4.71)

Для каналів збурення:

.                            (4.72)

.                            (4.73)

Використовуючи перетворення Лапласу знайдемо передаточні функції (без урахування часу запізнення) малогабаритного швидкісного конденсатора за кожним каналом впливу на температуру продукту – конденсату сокової пари, що утворився.

За каналом регулювання:

.                                 (4.74)

За каналами збурення:

.                                (4.75)

.                                (4.76)

Підводячи підсумок, зазначимо: конденсатор як об’єкт керування описується диференціальним рівнянням другого порядку, а це значить, що за певних умов перехідна його функція може бути коливальною, 
якщо . Як правило, перехідний процес описується рівнянням аперіодичної ланки другого порядку.

Якщо сталі часу відомі, то спочатку можна знайти їх відношення , щоб визначитися, який характер матиме перехідний процес об’єкта. Якщо , то перехідний процес буде аперіодичним; при  перехідний процес буде аперіодичним, але критичним, тобто знаходитиметься на межі між аперіодичним і коливальним; при  перехідний процес є коливальним. Коли стала часу , то перехідний процес матиме однакову амплітуду та частоту коливань, тобто об’єкт знаходитиметься на межі стійкості. Теоретично перехідний процес об’єкта другого порядку буде нестійким, якщо один з коренів рівняння (4.74) за знаком буде протилежний до іншого.

Якщо перехідний процес є аперіодичним, то рівняння (4.74) має наступні два корені:

і .

Якщо корені  і  є від’ємними і дійсними, то перехідний процес описуватиметься таким рівнянням

.              (4.77)

При  маємо

.                            (4.78)

Коливальний перехідний процес обумовлюється комплексними коренями характеристичного рівняння:

і .

Комплексні корені можна описати таким чином:  і , де  – називається ступенем загасання перехідного процесу;  – власна частота коливань об’єкта.

У цьому разі крива перехідного процесу об’єкта опишеться рівнянням

.                 (4.79)

Теплообмінники, як правило, регулюються зміною теплоносія. Вони є протиточними, тобто теплоносій рухається назустріч потоку продукту, що нагрівається. У цьому разу час запізнення складається із часу запізнення  припливу теплоносія, часу передачі теплоти через стінку  і часу запізнення продукту  до датчика температури:

.                                           (4.80)

,                                             (4.81)

де  – об’єм теплоносія, ;

– об’ємні витрати теплоносія, .

,                                      (4.82)

де  – теплота теплоносія;

– коефіцієнт тепловіддачі передаючих тепло стінок, ;

– поверхня теплообміну (загальна поверхня трубок), ;

– температура теплоносія, ;

– температура продукту, .

Визначимо час запізнення конденсатора за каналом зміни навантаження і за каналом зміни регулюючого органу.

Якщо змінюються тільки витрати речовини – сокової пари на вході конденсатора, а всі інші параметри залишаються незмінними, то час запізнення

,                                                 (4.83)

де  – об’єм речовини – сокової пари у конденсаторі (об’єм внутрішньотрубного простору) ;

– об’ємні витрати речовини – сокової пари, .

,                                               (4.84)

де  – маса речовини – сокової пари, ;

– густина речовини – сокової пари, .

Якщо змінюється температура речовини – сокової пари, час запізнення ( відповідно до рівняння (4.82), відповідно до рівняння (4.25)):

.                           (4.85)

За каналом зміни холодоносія – оборотної води на вході конденсатора час запізнення ( визначається з рівняння (4.81)):

.                           (4.86)

Після визначення часу запізнення в остаточному варіанті передаточні функції малогабаритного швидкісного конденсатора за температурою продукту – конденсату сокової пари, що утворився, на виході конденсатора за каналами впливу будуть наступні. [6, 8, 9, 10]

За каналом регулювання:

.                             (4.87)

За каналами збурення:

.                             (4.87)

.                             (4.89)

- 4.4. Розрахунок математичних моделей малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи, а також його передавальні функції та частотні характеристики в динамічному режимі роботи

- 4.4.1. Розрахунок математичних моделей та статичних характеристик малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи

Вхідні дані:

– внутрішній діаметр конденсатора ;

– довжина конденсатора ;

– внутрішній діаметр теплообмінної трубки ;

– довжина трубного пучка ;

– кількість теплообмінних труб ;

– товщина стінки теплообмінної трубки ;

– температура оборотної води на вході в конденсатор ;

– температура сокової пари на вході в конденсатор ;

– температуру стінок конденсатора приймаємо рівною температурі сокової пари у конденсаторі ;

– температура конденсату сокової пари на виході з 
конденсатора ;

– теплота фазового переходу сокової пари ;

– коефіцієнт тепловіддачі від стінок трубок до речовини – сокової пари (враховуючи, що пара при теплообміні конденсується) ;

– час приймаємо .

Довідникові дані:

– густина нержавіючої сталі 12Х18Н10Т ;

– теплоємність нержавіючої сталі 12Х18Н10Т ;

– теплоємність оборотної води при температурі  
становить ;

– густина сокової пари ;

– теплоємність сокової пари ;

– молярна маса аміачної селітри .

Розрахунок виконаємо у пакеті Maple13.

Робимо очистку пам’яті.

>

Введемо початкові дані та приведемо їх до потрібних розмірностей.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

>

.

>

.

>

.

Переведемо теплоту фазового переходу сокової пари  у . Для цього поділимо значення теплоти фазового переходу  сокової пари на її молярну масу :

>

.

Знайдемо невідомі параметри для подальших розрахунків статичних характеристик.

Знайдемо загальну поверхню  теплообмінних трубок конденсатора (зовнішню) за формулою:

,                                             (4.90)

де  – зовнішній діаметр теплообмінних трубок конденсатора.

Зовнішній діаметр  теплообмінних трубок конденсатора знайдемо за формулою:

.                                             (4.91)

>

.

З урахуванням (4.91) загальна поверхня  теплообмінних трубок конденсатора (зовнішня) становить:

>

.

Масу стінок  теплообмінних труб знайдемо за формулою:

,                                              (4.92)

де  – густина матеріалу стінок конденсатора, ;

– об’єм стінок конденсатора, .

Об’єм стінок  конденсатора знайдемо за формулою:

,                                       (4.93)

де  – зовнішній радіус теплообмінної трубки, ;

– внутрішній радіус теплообмінної трубки, .

Зовнішній радіус  теплообмінної трубки розрахуємо за формулою:

.                                                 (4.94)

>

.

Внутрішній радіус  теплообмінної трубки розрахуємо за формулою:

.                                                 (4.95)

>

.

Отже, об’єм стінок  конденсатора становить:

>

.

З урахуванням цього, маса стінок  теплообмінних труб буде:

>

.

Масу речовини – сокової пари  знайдемо за формулою:

,                                                (4.96)

де  – густина речовини – сокової пари, ;

– об’єм речовини – сокової пари (об’єм міжтрубного простору), .

Об’єм речовини – сокової пари (об’єм міжтрубного простору)  знайдемо за формулою:

,                                  (4.97)

де  – об’єм холодоносія – оборотної води (об’єм внутрішньотрубного простору), .

Об’єм холодоносія – оборотної води (об’єм внутрішньотрубного простору)  конденсатора знайдемо за формулою:

.                                               (4.98)

>

.

Отже, об’єм речовини – сокової пари (об’єм міжтрубного простору)  становить:

>

.

З урахуванням цього, маса речовини – сокової пари  буде:

>

.

Витрати холодоносія – оборотної води  знайдемо з першого рівняння системи (4.33), яка описує тепловий баланс малогабаритного швидкісного конденсатора:

;

;

;

.                             (4.99)

З урахуванням (4.99) витрати холодоносія – оборотної води  становлять:

>

.

Витрати речовини – сокової пари  знайдемо з другого рівняння системи (4.33), яка описує тепловий баланс малогабаритного швидкісного конденсатора:

;

;

;

;

;

;

.                             (4.100)

З урахуванням (4.100) витрати речовини – сокової пари  становлять:

>

.

Знайдемо усі коефіцієнти перетворення статичної характеристики за каналом регулювання .

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Знайдемо статичну характеристику за каналом регулювання  як функціональну залежність . Скористаємось рівнянням (4.38).

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

За отриманими значеннями побудуємо графік залежності зміни температури конденсату  сокової пари на виході конденсатора при зміні витрати холодоносія – оборотної води  на вході конденсатора.

Для цього скористаємося засобами побудови графіків пакету Microsoft Excel. Занесемо дані розрахунків у таблицю 4.1. І побудуємо графік функції  (рис. 4.4).

Таблиця 4.1

| № п/п | Витрати холодоносія Fов | Температура конденсату сокової пари Tк |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 357,6636707 |
| 2 | 10 | 358,946715 |
| 3 | 20 | 360,2297592 |
| 4 | 30 | 361,5128033 |
| 5 | 40 | 362,7958475 |
| 6 | 50 | 364,0788916 |
| 7 | 60 | 365,3619358 |
| 8 | 70 | 366,6449798 |
| 9 | 80 | 367,9280241 |
| 10 | 90 | 369,2110684 |
| 11 | 100 | 370,4941124 |

Рис. 4.4. Графік функції

Графік описує залежність між температурою конденсату сокової пари, яка є вихідною координатою, і витратою холодоносія – оборотної води , яка є вхідною координатою. Статична характеристика є обрізаною та лінійною. Отже, ми можемо використовувати лінійну систему регулювання з лінійними регуляторами.

Знайдемо усі коефіцієнти перетворення статичної характеристики за каналом регулювання .

>

>

>

>

>

>

Знайдемо статичну характеристику за каналом збурення  як функціональну залежність . Скористаємось рівнянням (4.40).

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

За отриманими значеннями побудуємо графік залежності зміни температури конденсату  сокової пари на виході конденсатора при зміні витрати продукту – сокової пари  на вході конденсатора. Для цього скористаємося засобами побудови графіків пакету Microsoft Excel.

Занесемо дані розрахунків у таблицю 4.2. І побудуємо графік функції  (рис. 4.5).

Таблиця 4.2

| № п/п | Витрати сокової пари Fсп | Температура конденсату сокової пари Tк |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,44466074 |
| 2 | 200 | 67,92090324 |
| 3 | 400 | 129,4652612 |
| 4 | 600 | 185,8270138 |
| 5 | 800 | 237,634347 |
| 6 | 1000 | 285,4178652 |
| 7 | 1200 | 329,6288313 |
| 8 | 1400 | 370,6534622 |
| 9 | 1600 | 408,8242414 |
| 10 | 1800 | 444,4289482 |
| 11 | 2000 | 477,7179286 |

Рис. 4.5. Графік функції

Графік описує залежність між температурою конденсату сокової пари, яка є вихідною координатою, і витратою сокової пари , яка є збурюючою координатою. Статична характеристика є нелінійною. На графіку показаний діапазон витрат продукту – сокової пари  (від 1000 до 2000 ), на якому ми можемо процес вести за допомогою лінійного регулятора та використовувати лінійні системи регулювання. Що стосується діапазону зміни витрат продукту – сокової пари від 0 до 1000 , то там лінійним регулятором управляти процесом не зможемо.

Знайдемо усі коефіцієнти перетворення статичної характеристики за каналом регулювання .

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Знайдемо статичну характеристику за каналом збурення  як функціональну залежність . Скористаємось рівнянням (4.42).

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

За отриманими значеннями побудуємо графік залежності зміни температури конденсату  сокової пари на виході конденсатора при зміні температури продукту – сокової пари  на вході конденсатора. Для цього скористаємося засобами побудови графіків пакету Microsoft Excel.

Занесемо дані розрахунків у таблицю 4.3. І побудуємо графік функції  (рис. 4.6).

Таблиця 4.3

| № п/п | Температура сокової пари Tсп | Температура конденсату сокової пари Tк |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 250,1705418 |
| 2 | 50 | 262,3519085 |
| 3 | 100 | 274,5332751 |
| 4 | 150 | 286,714642 |
| 5 | 200 | 298,8960087 |
| 6 | 250 | 311,0773753 |
| 7 | 300 | 323,2587422 |
| 8 | 350 | 335,4401089 |
| 9 | 400 | 347,6214755 |
| 10 | 450 | 359,8028424 |
| 11 | 500 | 371,984209 |

Рис. 4.6. Графік функції

Графік описує залежність між температурою конденсату сокової пари, яка є вихідною координатою, і температурою продукту – сокової пари , яка є збурюючою координатою. Статична характеристика є обрізаною та лінійною. Отже, ми можемо використовувати лінійну систему регулювання з лінійними регуляторами.

- 4.4.2. Розрахунок математичних моделей, передавальних функцій, перехідних процесів та частотних характеристик малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в динамічному режимі роботи

Вхідні дані:

– витрати холодоносія – оборотної води ;

– витрати продукту – сокової пари ;

– температура оборотної води на вході в конденсатор ;

– температура сокової пари на вході в конденсатор ;

– температура конденсату сокової пари на виході з 
конденсатора ;

– температуру стінок конденсатора приймаємо рівною температурі сокової пари у конденсаторі ;

– теплота фазового переходу сокової пари ;

– коефіцієнт тепловіддачі від стінок трубок до речовини – сокової пари (враховуючи, що пара при теплообміні конденсується) ;

– маса стінок  теплообмінних труб ;

– маса речовини – сокової пари ;

– загальна поверхня  теплообмінних трубок конденсатора (зовнішня) ;

– об’єм холодоносія – оборотної води (об’єм внутрішньотрубного простору) ;

– об’єм речовини – сокової пари (об’єм міжтрубного простору) .

Довідникові дані:

– теплоємність нержавіючої сталі 12Х18Н10Т ;

– теплоємність оборотної води при температурі  
становить ;

– теплоємність сокової пари ;

Розрахунок виконаємо у пакеті Maple13.

Робимо очистку пам’яті.

>

Введемо початкові дані.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

>

.

Визначимо сталі часу та коефіцієнти передачі об’єкта керування:

>

.

>

.

>

>

>

>

>

Тоді система рівнянь (4.62) і (4.63) набуде вигляду:

(4.101)

Визначимо сталі часу і коефіцієнти передачі математичної моделі малогабаритного швидкісного конденсатора.

>

.

>

.

>

>

>

Тоді рівняння математичної моделі малогабаритного швидкісного конденсатора становитиме

.              (4.102)

Використовуючи принцип суперпозиції, запишемо диференційне рівняння для кожного каналу.

Для каналу регулювання:

.                         (4.103)

Для каналів збурення:

.             (4.104)

.              (4.105)

Використовуючи перетворення Лапласу знайдемо передаточні функції (без урахування часу запізнення) малогабаритного швидкісного конденсатора за кожним каналом впливу на температуру конденсату сокової пари, що утворився. Передавальна функція (без урахування часу запізнення) становить собою динамічну ланку другого порядку.

За каналом регулювання:

>

.                        (4.106)

За каналами збурення:

>

.                        (4.107)

>

.                        (4.108)

Визначимо час запізнення з рівнянь (4.83)…(4.86).

Визначимо час запізнення конденсатора за каналом зміни навантаження і за каналом зміни регулюючого органу.

Якщо змінюються тільки витрати речовини – сокової пари на вході конденсатора, а всі інші параметри залишаються незмінними, то час запізнення:

>

.

.                                          (4.109)

Якщо змінюється температура речовини – сокової пари, час запізнення:

>

.

.                                              (4.110)

За каналом зміни холодоносія – оборотної води на вході конденсатора час запізнення:

>

.

.                                              (4.111)

Отже, передаточні функції ланок запізнення малогабаритного швидкісного конденсатора будуть:

– за каналом

>

;                                     (4.112)

– за каналом

>

;                                   (4.113)

– за каналом

>

;                                     (4.114)

Після визначення часу запізнення в остаточному варіанті передаточні функції малогабаритного швидкісного конденсатора за температурою продукту – конденсату сокової пари, що утворився, на виході конденсатора за каналами впливу будуть наступні.

За каналом регулювання:

>

.                             (4.115)

За каналами збурення:

>

.                  (4.116)

>

.                      (4.117)

Підводячи підсумок, зазначимо: конденсатор як об’єкт керування описується диференціальним рівнянням другого порядку, а це значить, що за певних умов перехідна його функція може бути коливальною, 
якщо . Як правило, перехідний процес описується рівнянням аперіодичної ланки другого порядку. Визначимо це відношення:

>

.

У даному випадку це відношення становить 43,342. Якщо , то перехідний процес буде аперіодичним. Отже, можна сказати, що перехідний процес описується рівнянням аперіодичної ланки другого порядку.

Якщо перехідний процес є аперіодичним, то рівняння (4.106) має наступні два корені:

>

>

Оскільки корені  і  є від’ємними і дійсними, то перехідний процес описуватиметься рівнянням (4.77):

>

.               (4.118)

Побудуємо графік перехідного процесу, визначимо 5%-ову зону та час регулювання за каналом регулювання  (рис. 4.7).

Перехідний процес об’єкта керування має аперіодичну форму. Крива на графіку входить до 5%-вої зони постійного значення вихідної величини, отже, перехідний процес – закінчений. У місці перетину 5%-вої зони з кривою перехідного процесу опустимо перпендикуляр на числову вісь часу . Таким чином за кривою перехідного процесу знайдемо час регулювання, який становить .

Рис. 4.7. Крива перехідного процесу малогабаритного швидкісного конденсатора за каналом регулювання

Визначимо частотні характеристики малогабаритного швидкісного конденсатора за каналом регулювання .

Визначимо дійсну частотну характеристику.

>

>

Графік дійсної частотної характеристики зображено на рис. 4.8.

>

Рис. 4.8. Дійсна частотна характеристика

Визначимо уявну частотну характеристику.

>

Графік уявної частотної характеристики зображено на рис. 4.9.

>

Рис. 4.9. Уявна частотна характеристика

Визначимо амплітудо-частотну характеристику.

>

Графік амплітудо-частотної характеристики зображено на рис. 4.10.

>

Рис. 4.10. Амплітудо-частотна характеристика

Визначимо фазо-частотну характеристику.

>

Графік фазо-частотної характеристики зображено на рис. 4.11.

>

Рис. 4.10. Фазо-частотна характеристика

РОЗДІЛ 5. СИНТЕЗ ОДНОКОНТУРНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ (САР) ТЕМПЕРАТУРИ МАЛОГАБАРИТНОГО ШВИДКІСНОГО КОНДЕНСАТОРА СОКОВОЇ ПАРИ ПІСЛЯ АПАРАТІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВТН

- 5.1. Розробка функціональної та структурної схеми одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН, описання її роботи та вибір технічних засобів автоматизації

Найпростішою автоматичною системою керування є одноконтурна, яка має один замкнений або розімкнений контур. АСК, які мають один замкнений контур з від’ємним зворотним зв’язком, називаються системами керування за відхиленням. Функціональна схема АСР за відхиленням приведена на рис. 3.13. Структурна схема АСК за відхиленням показана на рис. 3.14. Функціональна схема автоматизації управління малогабаритним швидкісним конденсатором одноконтурної системи регулювання температури конденсату на виході конденсатора показана на рис. 3.15.

Одноконтурні системи автоматичного керування (АСК) призначені для стабілізації одного технологічного параметра (вихідної кооординати) при дії на об’єкт різних збурень. Одноконтурна АСК має один замкнений контур, який складається з регулятора , виконавчого механізму , регулюючого органу , технологічного обєкта керування , датчика  і проміжного пепретворювача .

У процесі дослідження одноконтурних АСК кожну ланку структурної схеми описують тією чи іншою передавальною функцією, наприклад, регулятор передавальною функцією , виконавчий механізм – , регулюючий орган – , технологічний обєкт керування – , 
датчик –  і проміжний перетворювач – . Згідно з цими позначеннями структурна схема одноконтурної АСК приймає вигляд, показаний на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Структурна схема одноконтурної АСК

Така АСК має дві вхідні координати: задання  і збурення  та одну вихідну координату . Канал  називається каналом регулювання, а  – каналом збурення. У разі ступінчастої зміни вхідної координати  на виході системи з’явиться сигнал, який змінюватиметься в часі, тобто вихідний сигнал одержить відхилення від усталеного значення, яке з часом зникає (рис. 5.2, а). Зі зміною задання  вихідний сигнал також одержить відхилення, яке набуде нового усталеного значення (рис. 5.2, б).

Рис.5.2. Перехідні процеси АСК у разі зміни впливів:
а – збуджуючого; б – задавального

Передавальна функція АСК за каналом регулювання має вигляд

.                 (5.1)

Якщо об’єкт керування має час чистого запізнення, то його передавальну функціу необхідно подавати таким чином , де  – передавальна функція об’єкта керування без ланки чистого запізнення;  – час чистого запізнення об’єкта за каналом регулювання.

Передавальна функція АСК за каналом збурення записується таким чином

.               (5.2)

Якщо об’єкт керування за каналом збурення має час чистого запізнення, то його передавальну функцію необхідно подавати у вигляді , де  – передавальна функція об’єкта керування без ланки чистого запізнення;  – час чистого запізнення об’єкта за каналом збурення.

Зазначимо, що знаменники передавальних функцій як за каналом регулювання так і за каналом збурення є одинаковими, тобто замкнена система керування має одне характеристичне рівняння

.                          (5.3)

Рівняння (5.3) використовується для дослідження стійкості АСК. Якщо  є передавальною функцією регулятора, то добуток інших передавальних функції являтиме собою передавальну функцію еквівалентного об’єкта керування, тобто . Таким чином, з врахуванням цього характеристичне рівняння АСК можна записати у вигляді . Так як характеристичне рівняння описує роботу АСК на границі стійкості, то з останнього можна визначити критичну передавальну функцію регулятора, тобто

.                                         (5.4)

Рівняння (5.4) покладене в основу всіх методів розрахунку оптимальних налагоджувальних параметрів регулятора.

Порядок параметричного синтезу одноконтурних АСК:

– виконується аналіз технологічного процесу як об’єкта керування, розробляється його математична модель і визначається передавальна функція та час чистого запізнення;

– розробляється функціональна схема одноконтурної АСК і вибирається комплекс технічних засобів;

– будується структурна схема АСК згідно з функціональною, виділяється еквівалентний об’єкт керування і кожна його динамічна ланка описується передавльною функцією;

– розраховується передавальна функція еквівалентного об’єкта керування;

– розраховується крива розгону еквівалентного об’єкта керування;

– за кривою розгону еквівалентного об’єкта керування або за формулою (5.3) визначаються оптимальні налагоджувальні параметри вибраного регулятора;

– розраховується крива перехідного процесу замкненої АСК для оптимальних настроювань регулятора, а також частотні характеристики;

– за кривою перехідного процесу визначаються основні показники якості АСК (час регулювання, перерегулювання, наявність резонансних частот тощо);

– якщо показники якості АСК є незадовільними, то в діалоговому режимі змінюються значення налагоджувальних параметрів регулятора в ту чи іншу сторону відносно їх оптимальних значень, розраховується крива перехідного процесу та частотні характеристики і оцінюються якісні показники роботи системи.

Робота в діалоговому режимі виконується до тих пір, поки перехідний процес не досягне заданої якості керування.

У хімічній технології одноконтурні АСР, як правило, використовують для стабілізації того чи іншого технологічного параметра. Вони розрізняються за такими ознаками:

– законом регулювання регулятора;

– виконавчим механізмом (приводом) регулюючого органу;

– динамічними характеристиками об’єкта регулювання;

– кількістю та динамічними характеристиками технічних засобів автоматизації.

Одна з особливостей регулювання температури продукту на виході теплообмінника полягає в тому, що по-перше, він описується диференціальним рівнянням другого порядку, по-друге, його перехідний процес може мати коливальний характер, по-третє, теплообмінник має досить великий час чистого запізнення. Ще одна особливість полягає в тому, що первинний вимірювальний перетворювач (у більшості випадків термопара) має досить великі сталі часу.

Регулювання, як правило, здійснюється за рахунок зміни витрат теплоносія (або холодоносія). Регулятор може мати ПІ- або ПІД-закон регулювання, оскільки в більшості випадків статична похибка не припускається. Приводом до регулюючого органу може бути як пневматичний мембранний виконавчий механізм, так і електродвигун. Принцип роботи АСР полягає в такому: із зміною температури продукту на виході теплообмінника відносно заданого регулятором значення збільшується сигнал на виході перетворювача. Останній надходить на нормуючий перетворювач, в якому цей сигнал перетворюється на струм силою 0…5, 0…20 або 4…20 мА. Якщо для регулювання використовують пневматичний виконавчий механізм, то цей електричний сигнал за допомогою електропневматичного перетворювача перетворюють на уніфікований пневматичний сигнал 0,02…0,1 МПа. Останній подається на пневматичний регулятор, який керує виконавчим механізмом. Це призведе до того, що регулюючий орган зменшить прохідний отвір, а, відповідно, й витрати теплоносія (або холодоносія).

Сильними збурюючими факторами для системи регулювання є витрати продукту та його температура. Тому, синтезуючи АСР, необхідно дослідити їх вплив з урахуванням того, що по цих каналах спостерігається істотне запізнення. [7, 8, 9]

- 5.2. Вибір передавальних функцій динамічних ланок САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари та розробка еквівалентної передавальної функції одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора

Для стабілізації температури конденсату сокової пари на виході малогабаритного швидкісного конденсатора використаємо ПІ-регулятор. Його передавальна функція має вигляд:

,                                        (5.5)

де  – коефіцієнт підсилення регулятора;

– час інтегрування.

Виконавчий механізм являє собою пневматичний мембранний виконавчий механізм. З деяким наближенням передавальну функцію виконавчого механізму запишемо у вигляді:

>

Регулюючий орган та перетворювач вимірювальний багатоканальний вихідного сигналу рахуватимемо як підсилювальні динамічні ланки, для яких приймемо наступні передавальні функції:

>

>

Технологічний об’єкт керування (ТОК) без часу запізнення описується наступною передавальною функцією:

>

Температура конденсату сокової пари, що утворився, вимірюється перетворювачем термоелектричним хромель-копелевим ТХК-2088. Тому передавальна функція датчика температури з деяким наближенням буде:

>

Знайдемо передавальну функцію еквівалентного об’єкта керування:

>

Представимо оператор Лапласа як

>

Тоді передавальна функція еквівалентного об’єкта керування буде:

>

Розрахуємо ДЧХ та знайдемо частоту переходу  еквівалентного об’єкта. Графік ДЧХ зображено на рис. 5.3.

>

>

Рис. 5.3. Дійсна частотна характеристика еквівалентного об’єкта

З графіка на рисунку 5.3 видно, що частота переходу ДЧХ через частотну вісь:

>

Постійну часу  знаходимо за формулою:

>

Приймаємо, що перехідний процес повинен бути критичним, тому відношення .

Відповідно  буде:

>

Підставивши частоту переходу у розрахунок знайдемо постійні часу та підставимо їх у ідентифіковане характеристичне рівняння еквівалентного об’єкта керування, яке має вигляд:

(5.6)

Розрахуємо ДЧХ, УЧХ та АЧХ еквівалентного об’єкта. Графіки частотних характеристик показані на рисунках 5.4-5.6.

>

>

>

Рис. 5.4. Дійсна частотна характеристика еквівалентного об’єкта

>

>

Рис. 5.5. Уявна частотна характеристика еквівалентного об’єкта

>

>

Рис. 5.6. Амплітудо-частотна частотна характеристика еквівалентного об’єкта

Знайдемо відношення постійних часу еквівалентного об’єкта керування:

>

Так як відношення , то робимо висновок, що перехідний процес еквівалентного об’єкта керування матиме критичний характер. Тому розрахунок перехідного процесу виконаємо за формулою:

>

Крива перехідного процесу еквівалентного об’єкта керування матиме вигляд, показаний на рисунку 5.7.

Рис. 5.7. Графік перехідного процесу еквівалентного об’єкта керування

- 5.3. Вибір регулятора одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора і розрахунок його налагоджувальних параметрів

Для стабілізації температури конденсату сокової пари на виході малогабаритного швидкісного конденсатора використаємо ПІ-регулятор. Розрахунок оптимальних настроювань регулятора виконаємо методом трикутника. Для цього використаємо криву перехідного процесу еквівалентного об’єкта керування, показану на рис. 5.7. В області максимальної чутливості об’єкта побудуємо трикутник, як показано на рисунку 5.8 та знайдемо швидкість його руху за формулою:

.                                              (5.7)

Рис. 5.8. Визначення оптимальних параметрів регулятора методом трикутника

Розрахунок оптимальних параметрів ПІ-регулятора:

>

Так як для регулювання використовуємо ПІ-регулятор, то оптимальні настроювання регулятора знаходимо за формулами:

– оптимальне значення коефіцієнта регулювання

>

>

– час інтегрування

>

- 5.4. Розрахунок перехідних процесів одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора, а також частотних характеристик

Розрахувавши параметри для ПІ-регулятора, отримаємо передавальну функцію регулятора з рівняння (5.5):

>

Згідно з рівнянням (5.1) передавальна функція одноконтурної системи регулювання за каналом регулювання:

Визначимо частотні характеристики одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора.

Визначимо дійсну частотну характеристику.

Графік дійсної частотної характеристики зображено на рис. 5.9.

>

Рис. 5.9. Дійсна частотна характеристика об’єкта керування

Визначимо уявну частотну характеристику.

Графік уявної частотної характеристики зображено на рис. 5.10.

>

Рис. 5.10. Уявна частотна характеристика об’єкта керування

Визначимо амплітудо-частотну характеристику.

Графік амплітудо-частотної характеристики зображено на рис. 5.11.

>

Рис. 5.11. Амплітудо-частотна характеристика об’єкта керування

Побудуємо графік перехідного процесу, визначимо 5%-ову зону та час регулювання за каналом регулювання  (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Перехідний процес об’єкта керування

Перехідний процес об’єкта керування має аперіодичну форму. Крива на графіку входить до 5%-вої зони постійного значення вихідної величини, отже, перехідний процес – закінчений. У місці перетину 5%-вої зони з кривою перехідного процесу опустимо перпендикуляр на числову вісь часу . Таким чином за кривою перехідного процесу знайдемо час регулювання, який становить .

ВИСНОВКИ

У ході виконання дипломного проекту виконані наступні завдання:

– аналіз сучасних принципів автоматизації технологічних процесів хімічних виробництв;

– аналіз виробництва аміачної селітри та технологічного процесу стадії нейтралізації азотної кислоти аміаком і газами дистиляції в апаратах ВТН;

– аналіз малогабаритного швидкісного конденсатора як об’єкта керування і аналіз технологічного та аналітичного контролю виробництва та управління технологічним процесом у малогабаритному швидкісному конденсаторі;

– аналіз і обґрунтування вибору засобів вимірювання та контролю технологічних параметрів малогабаритного швидкісного конденсатора (засобів вимірювання витрати, тиску, температури, проміжних перетворювачів технологічних параметрів);

– розробка функціональної схеми автоматизації управління малогабаритним швидкісним конденсатором одноконтурної системи регулювання температури конденсату на виході конденсатора;

– розробка та опис технічного проекту комп’ютерної системи автоматизації малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН у виробництві аміачної селітри в статичному та динамічному режимах роботи;

– структурно-логічний аналіз малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН;

– розробка математичних моделей малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи;

– розробка математичних моделей малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в динамічному режимі роботи;

– розрахунок математичних моделей та статичних характеристик малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи;

– розрахунок математичних моделей, передавальних функцій, перехідних процесів та частотних характеристик малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в динамічному режимі роботи;

– розробка функціональної та структурної схеми одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН, описання її роботи та вибір технічних засобів автоматизації;

– вибір передавальних функцій динамічних ланок САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари та розробка еквівалентної передавальної функції одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора;

– вибір регулятора одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора і розрахунок його налагоджувальних параметрів;

– розрахунок перехідних процесів одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора, а також частотних характеристик.

Сучасний рівень автоматизації хімічних виробництв характеризується наступними особливостями:

– управління технологічними процесами здійснюється за допомогою автоматизованих систем управління;

– устаткування, що застосовується на підприємствах, в більшості випадках не підтримує сучасні технології передачі даних;

– технологічний процес супроводжується великим комплектом документації;

– системи управління технологічними процесами частково інтегровані в єдину інформаційну систему підприємства;

– на більшості підприємств інформаційна система підприємства розташована на внутрішніх серверах організації.

Таким чином, сучасний рівень автоматизації хімічних виробництв має ряд недоліків, що призводить до додаткових витрат виробництва, в тому числі аварійних ситуацій і браку продукції. Одним з перспективних напрямків розвитку автоматизації хімічних виробництв є впровадження технології цифрового виробництва. В рамках технології цифрового виробництва для зниження витрат виробництва, забезпечення якості готової продукції і в цілому конкурентоспроможності підприємств хімічної галузі пропонується автоматизацію виробництва будувати на таких принципах:

– єдина інформаційна система підприємства будується на принципах «наскрізного» моделювання виробництва і простежуваності продукції на всьому життєвому циклі;

– оснащення технологічного обладнання системою збору даних або заміна обладнання на нове з вбудованою підтримкою системи збору даних;

– автоматизація документообігу;

– використання накопиченої бази даних і знань для прийняття рішень в процесі управління і корекції технологічного процесу в разі відхилення від вимог;

Використовуючи сучасну систему автоматизації, можна отримати:

– безперервність виробництва;

– розподіленість;

– незалежності від умов експлуатації.

Завдання комплексної автоматизації підприємства включають:

– проектування АСУ ТП з використанням EPLAN;

– програмування контролерів на основі Siemens, Schneider Electric із застосуванням сучасного програмного забезпечення TIA Portal, PCS7, WinCC, Step 7;

– поставку та монтаж обладнання, в тому числі виготовлення шаф управління, прокладання кабельних трас і магістралей;

– пусконалагоджувальні роботи, інтеграцію АСУ ТП в ERP і MES системи бізнесу;

– навчання співробітників для успішної роботи з автоматизованою системою;

– сервісне обслуговування, підтримку.

У плані автоматизації процесів хімічної промисловості великий інтерес представляють ERP-системи – вони побудовані на основі використання модуля і покликані контролювати основні моменти управління. Тобто сучасні ERP-системи надають набагато ширші функції, ніж автоматизація конкретно хімічної промисловості.

З усіх видів добрив аміачна селітра – найбільш схильна до злежування, причому у процесі злежування вона перетворюється у монолітну масу, що важко піддається подрібненню.

Аміачна селітра дуже добре розчиняється у воді; розчинення протікає з поглинанням тепла, що значно уповільнює процес розчинення. Аміачна селітра у порівнянні з іншими добривами відрізняється високою гігроскопічністю. Ефективним засобом зниження швидкості поглинання вологи аміачною селітрою є її гранулювання. Негативною властивістю аміачної селітри є також її здатність злежуватися. Зменшення злежуваності аміачної селітри досягається шляхом її гранулювання.

Аміачна селітра, що використовується головним чином у якості концентрованого азотного добрива, використовується і як сировина у виробництві так званих аміачно-селітренних вибухових речовин, що мають широке застосування у гірничодобувній промисловості.

По мірі розвитку азотної промисловості на основі виробництва синтетичних аміаку й азотної кислоти (у великих промислових масштабах) аміачну селітру почали отримувати шляхом прямої взаємодії аміаку й азотної кислоти. На даний час аміачна селітра виробляється тільки таким методом.

Сучасні великотоннажні агрегати хімічних виробництв мають ряд специфічних особливостей, які слід враховувати при розробці систем автоматизації таких об’єктів:

– послідовна технологічна структура з жорсткими зв’язками між окремими стадіями процесу за відсутності проміжних ємностей;

– велика продуктивність окремих апаратів, розрахована на повну потужність агрегату;

– територіальна розосередженість робочих місць апаратників.

Велика потужність і послідовна структура агрегату задають підвищені вимоги до надійності контролю, регулювання та захисту, так як вихід з ладу окремого елемента часто призводить до повної зупинки агрегату і, як наслідок, до великих економічних втрат.

Виробництво аміачної селітри складається з одного технологічного потоку. Метод виробництва: отримання розчину аміачної селітри шляхом нейтралізації азотної кислоти аміаком в апаратах ВТН (використання тепла нейтралізації) з подальшим упарюванням розчину в випарних апаратах і гранулювання плаву в грануляційних баштах.

Об’єктом дослідження є малогабаритний швидкісний конденсатор поз. 84/1 стадії нейтралізації азотної кислоти аміаком і газами дистиляції в апаратах ВТН, призначений для конденсації сокової пари у виробництві аміачної селітри, представляє собою горизонтальний кожухотрубний апарат з висококомпактним нерегулярним трубним пучком, зібраним із особливо тонкостінних труб.

Конденсатор – теплообмінний апарат, в якому здійснюється процес конденсації, процес фазового переходу теплоносія з пароподібного стану в рідкий за рахунок відведення тепла більш холодним теплоносієм. Принцип дії полягає в наступному: в конденсатор зазвичай надходять перегріті пари теплоносія, які охолоджуються до температури насичення і, конденсуючись, переходять в рідку фазу.

Малогабаритний швидкісний конденсатор є поверхневим конденсатором, у якому немає прямого контакту конденсату з охолоджувальною водою, тому він може застосовуватись для будь-яких систем прямого і оборотного охолодження.

Малогабаритний швидкісний конденсатор має одну вихідну регульовану координату, яка підлягає стабілізації, – температуру  конденсату сокової пари на виході. Вхідною регулюючою координатою для стабілізації температури  конденсату сокової пари є витрата 
хладагента – охолоджуючої води .

Контрою підлягають наступні технологічні параметри:

– тиск, витрата і температура на лінії подачі охолоджувальної води до малогабаритного швидкісного конденсатора;

– тиск на вході і виході фільтрів охолоджувальної води поз. 82/1-3;

– температура охолоджувальної води на виході з малогабаритного швидкісного конденсатора;

– тиск сокової пари, яка підлягає конденсації;

– температура конденсату сокової пари, що утворився.

Реєстрації підлягають наступні технологічні параметри:

– витрата і температура на лінії подачі охолоджувальної води до малогабаритного швидкісного конденсатора;

– температура охолоджувальної води на виході з малогабаритного швидкісного конденсатора;

– температура конденсату сокової пари, що утворився.

Тиск оборотної води на лінії подачі охолоджувальної води не менше 0,26 МПа (2,6 кгс/см2), при зниженні тиску спрацьовує сигналізація за мінімумом. Також передбачений контроль якості на лінії подачі охолоджувальної води і на виході з малогабаритного швидкісного конденсатора. Схемою передбачена аналізна точка для визначення складу конденсату сокової пари після конденсатора.

Первинними засобами вимірювання технологічних параметрів малогабаритного швидкісного конденсатора є наступні:

1) засоби вимірювання витрати:

– діафрагма ДБС-06-500;

– дифманометр ДМПК-100;

2) засоби вимірювання тиску:

– манометр електроконтактний ВЕ-16рб;

– манометр технічний МТП-160;

– манометр технічний МП-4У;

3) засоби вимірювання температури:

– перетворювач термоелектричний хромель-копелевий ТХК-0515;

– перетворювач термоелектричний хромель-копелевий ТХК-2088.

Проміжними перетворювачами технологічних параметрів малогабаритного швидкісного конденсатора є наступні:

– перетворювач пневмоелектричний ППЕ-2;

– перетворювач вимірювальний 16-канальний МТМ-292-СТ.

Найпростішою автоматичною системою керування є одноконтурна, яка має один замкнений або розімкнений контур. АСК, які мають один замкнений контур з від’ємним зворотним зв’язком, називаються системами керування за відхиленням. АСК за відхиленням призначені для відтворення величини керованої координати у відповідності зі значенням, яке задається оператором або відповідною програмою за допомогою пристрою задання чи програматора.

Основним елементом такої системи є регулятор , на вхід якого подаються два сигнали: один сигнал у вигляді задання  і другий сигнал , який пропорційний або є деякою функцією керованої координати . Зворотний зв’язок формується первинним вимірювальним перетворювачем, який безпосередньо сприймає величину керованої кординати і перетворює її в сигнал доступний для подальшого його перетворення.

Канал проходження регулюючої дії від задання  до вихідної координати , називається каналом регулювання , а від кожного збурення до вихідної координати  – каналом збурення . Відхилення може бути викликане або зміною задання , або зміною параметра регулятора , або зміною збурення .

Принцип автоматизації малогабаритного швидкісного конденсатора одноконтурною АСР: датчик  контролює температуру  утвореного конденсату сокової пари на виході малогабаритного швидкісного конденсатора поз. 84/1 і формує вихідний сигнал, який після відповідного перетворення в перетворювачі поступає на регулятор. Останній згідно із законом регулювання діє на виконавчий механізм, який жорстко зв’язаний з регулюючим органом. Змінюючи свій поперечний перетин, регулюючий орган змінює витрату хладагента  – оборотної води на вході у цех таким чином, щоб повернути температуру  конденсату сокової пари до попереднього (заданого) значення.

TRACE MODE 6 – це програмний комплекс, який призначений для розробки та запуску в реальному часі розподілених автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) і вирішення низки задач управління підприємствами (АСУП).

Мнемосхема – сукупність сигнальних пристроїв і сигнальних зображень обладнання і внутрішніх зв’язків контрольованого об’єкта, що розміщуються на диспетчерських пультах, операторських панелях або виконаних на персональному комп’ютері. На мнемосхемах відображається основне обладнання, сигнали, стан регулюючих органів. Мнемосхеми можуть відображати як загальну картину стану системи, технологічного процесу, так і стан окремих агрегатів, пристроїв, значення параметрів тощо. Мнемосхеми допомагають оператору, що працює в умовах великої кількості інформації, полегшити процес інформаційного пошуку, підпорядкувавши його певній логіці, що диктується реальними зв’язками параметрів контрольованого об’єкта. Головне завдання мнемосхеми – відображення логіки контрольованих і керованих процесів, сприяти спрощенню пошуку і впізнання потрібної інформації і оперативного прийняття правильних рішень.

Отже, мнемосхема – це наглядне графічне зображення функціональної схеми керованого і (або) контрольованого об’єкта. Створений графічний екран є наглядним відображенням технологічного процесу, для якого створюється комп’ютерно-інтегрована система управління. На графічному екрані TRACE MODE 6 відображене устаткування, яке відноситься до технологічного процесу малогабаритного швидкісного конденсатора поз. 84/1 (апарати, трубопроводи, виконавчі механізми та регулюючі органи), системи контролю, реєстрації, сигналізації, регулювання та стабілізації температури конденсату сокової пари, що утворився. Для індикації параметрів на робочому екрані використовуються текстові блоки, які дають змогу виводити значення з програми на екран.

Для регулювання та стабілізації температури конденсату сокової пари, що утворився, використовується одноконтурна система регулювання. Для відтворення значень технологічних параметрів у реальному часі для більш повного відображення реального технологічного процесу на мнемосхемі створені такі програмні елементи як імітатори.

Система імітації аварійної ситуації дозволяє відстежити роботу систем сигналізації та блокування. Імітація сигналізації зниження тиску оборотної води на лінії подачі охолоджувальної води менше 0,26 МПа (2,6 кгс/см2) представлена елементом «Лампочка», яка розміщена на екрані головної мнемосхеми.

Тренди реального часу призначені для того, щоб відображати стабілізований (регульований) технологічний параметр у реальному часі, а саме – його зміну (перехідний процес).

Моделювання як метод дослідження об’єктів і систем керування є важливим етапом їх проектування. На основі розроблених моделей можна виконувати аналіз та синтез простих і складних систем керування, вирішувати питання їх оптимізації, а також прогнозувати якість роботи. Основу математичної моделі становить її математичне 
описання – функціональне співвідношення між вхідними , вихідними  і збурюючими  змінними, які можуть змінюватися в часі .

Рівняння, які виражають залежність вихідних координат об’єкта або системи від вхідних, називаються статичними характеристиками. Статичні характеристики необхідні для правильного вибору апаратів під час проектування технологічного процесу, визначення нормальних режимів роботи устаткування, оптимізації технологічних процесів і конструювання об’єктів із заздалегідь заданими властивостями.

Сукупність математичних виразів, які описують зміну у часі вихідних координат об’єкта, – це математичний опис його динаміки. Рівняння, які встановлюють залежність вихідних координат від зміни вхідних збурюючих параметрів, називаються динамічними характеристиками.

Результатом математичного описання об’єктів керування є отримання передаточних функцій для всіх вхідних каналів, які входять у структурні схеми автоматичних систем керування. Параметри ТОК необхідні для розрахунків оптимальних настроювань регуляторів та досягнення якості перехідного процесу системи регулювання.

Малогабаритний швидкісний конденсатор, як об’єкт керування має наступні параметри:

– вхідні параметри:  – витрата охолоджувальної води на вході в конденсатор:

– збурюючі параметри:  – витрата сокової пари на вході в конденсатор та  – температура сокової пари на вході в конденсатор.

– вихідні параметри:  – температура конденсату, що утворився, на виході з конденсатора.

Малогабаритний швидкісний конденсатор як об’єкт керування між вхідними, вихідними і збурюючими координатами має 3 канали:

– 1-й канал: ;

– 2-й канал: ;

– 3-й канал: .

Канал  – це канал регулювання. Його ми закриваємо зворотним зв’язком. Канали  і  – це канали збурення, які фактично підлягають тільки контролю.

Отже, функціональне співвідношення між вхідними , вихідними  і збурюючими  змінними малогабаритного швидкісного конденсатора, які можуть змінюватися в часі : . Якщо , то рівняння статики малогабаритного швидкісного конденсатора: .

3 канали описуються наступними функціональними залежностями:

– для каналу :  або ;

– для каналу :  або ;

– для каналу :  або .

Тепловий баланс малогабаритного швидкісного конденсатора описується системою із двох рівнянь: ; . Перше рівняння системи описує баланс теплоти холодоносія – оборотної води, а друге рівняння описує баланс теплоти речовини – сокової пари.

У технологічних параметрах тепловий баланс малогабаритного швидкісного конденсатора описується наступною системою рівнянь:

Математичною моделлю малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи, тобто статичною характеристикою технологічного об’єкта керування є

.

Статична характеристику за каналом регулювання :

.

Статична характеристика за каналом збурення :

.

Статична характеристика за каналом збурення :

.

Рівняння математичної моделі малогабаритного швидкісного конденсатора за температурою продукту – конденсату  сокової пари на виході у динамічному режимі роботи

.

Для каналу регулювання:

.

Для каналів збурення:

.

.

Після визначення часу запізнення в остаточному варіанті передаточні функції малогабаритного швидкісного конденсатора за температурою продукту – конденсату сокової пари, що утворився, на виході конденсатора за каналами впливу будуть наступні. За каналом регулювання:

.

За каналами збурення:

.

.

Статична характеристика, яка описує залежність між температурою конденсату сокової пари, яка є вихідною координатою, і витратою холодоносія – оборотної води , яка є вхідною координатою є обрізаною та лінійною. Отже, ми можемо використовувати лінійну систему регулювання з лінійними регуляторами.

Статична характеристика, яка описує залежність між температурою конденсату сокової пари, яка є вихідною координатою, і витратою сокової пари , яка є збурюючою координатою є нелінійною. У діапазоні витрат продукту – сокової пари  від 1000 до 2000  ми можемо процес вести за допомогою лінійного регулятора та використовувати лінійні системи регулювання. Що стосується діапазону зміни витрат продукту – сокової пари від 0 до 1000 , то там лінійним регулятором управляти процесом не зможемо.

Статична характеристика, яка описує залежність між температурою конденсату сокової пари, яка є вихідною координатою, і температурою продукту – сокової пари , яка є збурюючою координатою є обрізаною та лінійною. Отже, ми можемо використовувати лінійну систему регулювання з лінійними регуляторами.

Після розрахунків рівняння математичної моделі малогабаритного швидкісного конденсатора за температурою продукту – конденсату  сокової пари на виході у динамічному режимі роботи

.

Для каналу регулювання:

.

Для каналів збурення:

.

.

Після визначення часу запізнення в остаточному варіанті передаточні функції малогабаритного швидкісного конденсатора за температурою продукту – конденсату сокової пари, що утворився, на виході конденсатора за каналами впливу будуть наступні. За каналом регулювання:

.

За каналами збурення:

.

.

Перехідний процес об’єкта керування має аперіодичну форму. Крива на графіку входить до 5%-вої зони постійного значення вихідної величини, отже, перехідний процес – закінчений. Час регулювання становить .

У процесі дослідження одноконтурних АСК кожну динамічну ланку структурної схеми описують тією чи іншою передавальною функцією: регулятор передавальною функцією , виконавчий механізм – , регулюючий орган – , технологічний обєкт керування – , 
датчик –  і проміжний перетворювач – .

Для стабілізації температури конденсату сокової пари на виході малогабаритного швидкісного конденсатора використовуємо ПІ-регулятор. Розрахунок оптимальних настроювань регулятора виконали методом трикутника. Його передавальна функція має вигляд:

>

Передавальна функція АСК за каналом регулювання має вигляд

Перехідний процес об’єкта керування має аперіодичну форму. Крива на графіку входить до 5%-вої зони постійного значення вихідної величини, отже, перехідний процес – закінчений. Час регулювання, який становить .

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. А.А. Силаев, Д.Е. Кондрацкий, Я.А. Петухова, А.С. Сизоненко. Перспективы автоматизации технологических процессов химических производств // Инженерный вестник Дона, 2019. №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5710.

2. Клевке В. А. Технология азотных удобрений: учебное пособие 
/ В. А. Клевке, Н. Н. Поляков, Л. З. Арсеньева. – Москва: Госхимиздат, 1963.

3. Олевский В. М. Технология аммиачной селитры / В. М. Олевский. – М.: Химия, 1978. – 312 c.

4. Стенцель Й. І., Проказа О. І., Літвінов К. А., Кузнецова О. В. Комп’ютерні системи автоматизації технологічними процесами виробництва аміачної селітри. Підручник /Під ред. проф. Й. І. Стенцеля. – Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2020. – 320 с., 162 іл., табл. 20.

5. Стенцель Й.І. Комп’ютерно-інтегровані системи контролю та управління виробництвами азотного комплексу. Ч.ІІ Виробництва кислот і мінеральних добрив. Підручник/ Стенцель Й.І., Поркуян О.В. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2014. – 398 с., 268 іл., табл. 13.

6. Математичне моделювання технологічних об’єктів керування: Навч. посібник / Й.І. Стенцель. – К.: ІСДО, 1993. – 328 с.

7. Стенцель Й.І. Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 360 с.

8. Стенцель Й.І. Автоматика та автоматизація хіміко-технологічних процесів. Навч. посібник – Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – 376 с., 241 іл., 1 табл., 35 бібліогр. назв.

9. Стенцель Й.І. Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв: Підручник / Стенцель Й.І., Поркуян О.В. – Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2010. – 300 с., 178 іл., табл. 6.

10. Целіщєв О.Б. Математичні моделі технологічних об’єктів: Підручник. / О.Б. Целіщєв, П.Й. Єлісєєв, М.Г. Лорія, І.І. Захаров – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2011. – 421 с., 54 іл., 21 табл., 60 бібліогр. назв.

11. Лесохин Е. И. Теплообменники-конденсаторы в процессах химической технологии: Моделирование, расчет, управление / Е. И. Лесохин, П. В. Рашковский. – Л.: Химия: Ленингр. отд-ние, 1990. – 286 с.

12. Стенцель Й.І., Целіщев О.Б., Лорія М.Г. Вимірювання в хімічній технології: Підручник / Під ред. проф. Й. І. Стенцеля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 480 с., 288 іл., табл.. 8, бібліогр. назв 64.

13. Баранов В.Я., Безновская Т.Х. и др. Промышленные приборы и средства автоматизации: справочник /под. общ. ред. В.В. Черенкова – Л.: Машиностроение, 1987. – 847 с.

14. Цешковский Э.В., Пиргач Н.С., Ерашкин Г.Д. и др. Справочник по автоматизации целлюлозно-бумажных предприятий /под. ред. Э.В. Цешковского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Лесная промышленность, 1989. – 368 с.

ЗМІСТ

ВСТУП	5

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРИНЦИПІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ	10

1.1. Перспективи автоматизації технологічних процесів хімічних

виробництв	10

1.2. Особливості та переваги систем автоматизації хімічного

виробництва	13

1.3. Проектування АСУ ТП, розробка і впровадження

автоматизованих систем	16

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

МАЛОГАБАРИТНОГО ШВИДКІСНОГО КОНДЕНСАТОРА

СОКОВОЇ ПАРИ ПІСЛЯ АПАРАТІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВТН

У ВИРОБНИЦТВІ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ	19

2.1. Аналіз виробництва аміачної селітри	19

2.2. Опис технологічного процесу стадії нейтралізації азотної кислоти

аміаком і газами дистиляції в апаратах ВТН	27

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ КОМП’ЮТЕРНОЇ

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ МАЛОГАБАРИТНОГО

ШВИДКІСНОГО КОНДЕНСАТОРА СОКОВОЇ ПАРИ

ПІСЛЯ АПАРАТІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВТН У

ВИРОБНИЦТВІ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ В СТАТИЧНОМУ

ТА ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ	30

3.1. Аналіз малогабаритного швидкісного конденсатора як об’єкта

керування	30

3.2. Аналіз технологічного та аналітичного контролю виробництва

та управління технологічним процесом у малогабаритному

швидкісному конденсаторі	37

3.3. Аналіз і обґрунтування вибору засобів вимірювання та контролю

технологічних параметрів малогабаритного швидкісного

конденсатора	48

3.3.1. Аналіз засобів вимірювання витрати малогабаритного

швидкісного конденсатора	53

3.3.2. Аналіз засобів вимірювання тиску малогабаритного

швидкісного конденсатора	56

3.3.3. Аналіз засобів вимірювання температури малогабаритного

швидкісного конденсатора	60

3.3.4. Аналіз проміжних перетворювачів технологічних

параметрів малогабаритного швидкісного конденсатора	62

3.4. Розробка функціональної схеми автоматизації управління

малогабаритним швидкісним конденсатором одноконтурної

системи регулювання температури конденсату на виході

конденсатора	65

3.5. Розробка та опис технічного проекту комп’ютерної системи

автоматизації малогабаритного швидкісного конденсатора

сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН у виробництві

аміачної селітри в статичному режимі роботи	70

3.6. Розробка та опис технічного проекту комп’ютерної системи

автоматизації малогабаритного швидкісного конденсатора

сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН у виробництві

аміачної селітри в динамічному режимі роботи	75

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

МАЛОГАБАРИТНОГО ШВИДКІСНОГО КОНДЕНСАТОРА

СОКОВОЇ ПАРИ ПІСЛЯ АПАРАТІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВТН	77

4.1. Математичне моделювання як метод досліджень об’єктів та

систем керування	77

4.2. Структурно-логічний аналіз малогабаритного швидкісного

конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН	81

4.3. Розробка математичних моделей малогабаритного швидкісного

конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН в

статичному режимі роботи, а також його передавальні функції

та частотні характеристики в динамічному режимі роботи	85

4.3.1. Розробка математичних моделей малогабаритного

швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів

нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи	85

4.3.2. Розробка математичних моделей малогабаритного

швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів

нейтралізації ВТН в динамічному режимі роботи	102

4.4. Розрахунок математичних моделей малогабаритного

швидкісного конденсатора сокової пари після апаратів

нейтралізації ВТН в статичному режимі роботи, а також його

передавальні функції та частотні характеристики в динамічному

режимі роботи	118

4.4.1. Розрахунок математичних моделей та статичних

характеристик малогабаритного швидкісного

конденсатора сокової пари після апаратів нейтралізації

ВТН в статичному режимі роботи	118

4.4.2. Розрахунок математичних моделей, передавальних

функцій, перехідних процесів та частотних характеристик

малогабаритного швидкісного конденсатора сокової пари

після апаратів нейтралізації ВТН в динамічному режимі

роботи	135

РОЗДІЛ 5. СИНТЕЗ ОДНОКОНТУРНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ

(САР) ТЕМПЕРАТУРИ МАЛОГАБАРИТНОГО

ШВИДКІСНОГО КОНДЕНСАТОРА СОКОВОЇ ПАРИ

ПІСЛЯ АПАРАТІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВТН	150

5.1. Розробка функціональної та структурної схеми одноконтурної

САР температури малогабаритного швидкісного конденсатора

сокової пари після апаратів нейтралізації ВТН, описання її

роботи та вибір технічних засобів автоматизації	150

5.2. Вибір передавальних функцій динамічних ланок САР

температури малогабаритного швидкісного конденсатора

сокової пари та розробка еквівалентної передавальної функції

одноконтурної САР температури малогабаритного швидкісного

конденсатора	155

5.3. Вибір регулятора одноконтурної САР температури

малогабаритного швидкісного конденсатора і розрахунок його

налагоджувальних параметрів	161

5.4. Розрахунок перехідних процесів одноконтурної САР

температури малогабаритного швидкісного конденсатора,

а також частотних характеристик	163

ВИСНОВКИ	168

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ	184

ЗМІСТ	186